| 索引号： | 11220000MB157230X9/2022-00653 | 分类： | 文物、博物馆与考古;意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省文化和旅游厅 | 成文日期： | 2022年02月14日 |
| 标题： | 关于对吴大帅府消防工程设计方案的评审意见 |  |  |
| 发文字号： | 吉文物发〔2022〕21号 | 发布日期： | 2022年02月24日 |

关于对吴大帅府消防工程

设计方案的评审意见

吉文物发〔2022〕21号

双辽市文广旅局：

你局《关于审核吴大帅府消防工程方案的请示》（双文广旅文〔2022〕2号）收悉。根据第三方评审报告，经研究，我局意见如下：

一、该设计方案设计任务书基本明确，勘察报告基本全面，设计说明可行性基本充分，设计制图基本完整，设备选型与配置基本合理，工程预算过高，原则同意该方案。

二、请按以下要求进一步完善方案：

1.设计任务书中的配电系统改造，应进一步明确是否为消防供电，如果是非消防供电，不应纳入该设计方案；勘察报告宜适当说明文物建筑保护范围建控地带划定情况，应按建筑工程制图规范要求补充建筑总平面图，完善场地设计，并标注防火保护区划定范围；现有火灾自动报警系统运行不足7年即不能正常使用是不正常的，应说明原因，提供工作状态记录，并说明传输线路是否可以继续沿用；路由是否合理，尽量沿用原管线或路由，减少对文物建筑本体的损伤。

2.优化消防供水管线设计。环状管线应尽量简化、实用、适用；火灾自动报警系统不需要单独配置UPS；调整应急照明装置，室外和光线较好的室内不需要配置应急照明；规范和细化图纸，图纸没有达到相关深度要求，图纸应有各种管线分部敷设图、节点图等；东跨院给水管网及消火栓布置大量破拆青石甬路及门道，应优化管线布置，尽量减少对甬路、建筑的扰动；设计说明中未阐述室外消火栓的设置要求，设计图纸中也未体现室外消火栓的安装要求，设计单位应补充相关内容，并应增加室外消火栓的防冻措施说明和要求。

3.新建消防设备用房应依法履行审批程序。修正文本错误，火灾自动报警系统现状前后描述不一致。

4.坚持“技术适用、经济合理”的原则，优化设备数量，避免过度防护。

三、请你局指导《方案》编制单位按上述要求进行修改和完善，并将电子版报我厅备案。

此复。

吉林省文物局

2022年2月14日