	索引号：
	1122000001354439X3/2024-02620
	分类：
	行政许可和办事服务办理结果;意见

	发文机关：
	吉林省发展改革委
	成文日期：
	2024年08月28日

	标题：
	吉林省发展改革委关于吉林化纤股份有限公司年产5万吨原液扩建项目节能报告的审查意见

	发文字号：
	吉发改审批〔2024〕197号
	发布日期：
	2024年09月03日


 

　　  

　　  

　　吉林市发展改革委：  

　　你委《关于申请审查吉林化纤股份有限公司年产5万吨原液扩建项目节能报告的请示》（吉市发改环资请﹝2024﹞30号）收悉。该项目（项目代码：2402-220271-04-01-366553）总投资58306.41万元，总建筑面积41200.93平方米，利用既有厂区分两期建设，同时配套购置生产设备及辅助设施。根据北京东方华太工程咨询有限公司《关于吉林化纤股份有限公司年产5万吨原液扩建项目节能报告的评审报告》（东方华太能评字﹝2024﹞226号），经审查，具体意见如下：  

　　一、原则同意该项目节能报告。  

　　二、该项目年综合能源消费量约11879吨标准煤，其中电力约8743万千瓦时，蒸汽（0.45MPa）约33232吨，天然气1万立方米。计入吉林市能源消费量。  

　　三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：  

　　（一）应采用D，yn11接线组别的配电变压器；风机、水泵等应设置变频装置；室内外照明应采用LED节能灯具；换热机房应设供热量自动控制装置；汽-水换热系统二次侧水泵应采用调速控制；应采用高效疏水器。  

　　（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。  

　　（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331-2020），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。  

　　四、请你委依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。  

　　五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。  

　　六、本节能审查意见自印发之日起2年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上应重新进行节能审查。  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　吉林省发展改革委  

　　2024年8月28日  

