吉林省工程建设地方标准        DB22

DB22/T50XX-2023

既有建筑幕墙可靠性鉴定技术标准

Technical standard for reliability appraisal

of existing building curtain wall

（报批稿）

- 2023××-××  发布                    2023-××-××  实施

吉林省住房和城乡建设厅               联合发布

吉林省市场监督管理厅

吉林省工程建设地方标准

既有建筑幕墙可靠性鉴定技术标准

Technical standard for reliability appraisal

of existing building curtain wall

DB22/T50XX-2023

主编部门：吉林省建设标准化管理办公室

批准部门：吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

施行日期：2023年XX月XX日

2023·长春

前   言

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达[2021年全省工程建设地方标准制定（修订）计划（二）]的函》（吉建函[2021]694号）要求，标准编制组会同有关单位，依据国家相关标准，结合我省具体情况，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要内容：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料检测；5结构构造和变形检测；6物理性能检测；7防火、防雷检测；8结构承载力验算；9构件、构造及子单元安全性鉴定评级；10构件、构造及子单元正常使用性鉴定评级；11鉴定单元可靠性评级；12适修性评估；13鉴定报告。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由吉林省建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。

本标准执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室（地址：长春市民康路519号，邮编：130041，E-mail：jljsbz@126.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：吉林省建筑科学研究设计院

本标准参编单位：松原市建筑工程质量监督站

本标准主要起草人员：李大伟  冯  伟  谢晓娟  王红伟  李志国  许长胜

马新宇  杨玉玺  李帅熠  黄冠儒  冯妍童  王  萌

范鑫阳  韩士军  卢  强  彭慧君  卢  涛  王龙飞

张军闯  万志钢

本标准主要审查人员：周毅  陶乐然 马青龙 孙其锋 车红锐 刘世举 陈玉达

目  次

1  总  则	3

2  术语和符号	4

2.1  术语	4

2.2  符号	5

3  基本规定	6

3.1  一般规定	6

3.2  检测鉴定程序及工作内容	6

3.3  评定方法	8

3.4  鉴定评级标准	10

4  材料检测	13

4.1  一般规定	13

4.2  支承构件	13

4.3  面板材料	14

4.4  硅酮结构胶及密封材料	16

4.5  五金件及其他配件检测	17

5  结构构造和变形检测	18

5.1  一般规定	18

5.2  结构构造检测	19

5.3  变形检测	21

6  物理性能检测	22

6.1  气密性检测	22

6.2  现场抗风压性能检测	22

6.3  水密性检测	23

7  防火、防雷检测	24

7.1  防火节点检测	24

7.2  金属框架连接、与防雷装置的连接检测	24

8  结构承载力验算	26

8.1  一般规定	26

8.2  支承结构构件及连接验算	27

8.3  面板及连接验算	27

8.4  结构胶承载能力验算	28

9  构件、构造及子单元安全性鉴定评级	29

9.1   一般规定	29

9.2  构件及连接的承载能力	30

9.3  构造	31

9.4  金属构件	31

9.5  子单元安全性鉴定评级	31

10  构件、构造及子单元正常使用性鉴定评级	33

10.1   一般规定	33

10.2  构件变形	33

10.3  支承构件及连接件的腐蚀及锈蚀	34

10.4  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷	35

10.5  子单元使用性鉴定评级	36

11  鉴定单元可靠性评级	38

11.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级	38

11.2  鉴定单元可靠性评级	38

12  适修性评估	39

13  鉴定报告	40

附录A  安全性和使用性鉴定项目	41

本标准用词说明	45

引用标准名录	46

附：条文说明	47

- 1  总  则

1.0.1  为统一既有建筑幕墙的可靠性鉴定，正确评定既有建筑幕墙的可靠性，对其安全性和使用性进行评估，并为其正常使用和进行维修提供技术依据，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于既有建筑幕墙在使用过程中的可靠性鉴定，其中包括可靠性降低的幕墙和达到设计使用年限幕墙的可靠性鉴定。

1.0.3  既有建筑幕墙可靠性鉴定，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  既有建筑幕墙 existing building curtain wall

已建成可以验收的和已投入使用的建筑幕墙。

2.1.2  既有幕墙结构 existing structure of curtain wall

既有建筑幕墙承重结构及其相关部分的总称。

2.1.3  可靠性鉴定 reliability appraisal

对既有建筑幕墙的安全性、正常使用性进行检测、检查、综合性评定的活动。

2.1.4  安全性鉴定 safety appraisal

针对既有建筑幕墙可能存在的安全性隐患，依据相关技术法规、标准、规范，进行检测、检查、综合性评定的活动。

2.1.5  正常使用性鉴定 normal usage appraisal

针对既有建筑幕墙可能存在的正常使用性要求，依据相关技术法规、标准、规范，进行检测、检查、综合性评定的活动。

2.1.6  鉴定单元 appraisal system

根据被鉴定既有建筑幕墙的系统特点和分布情况，将该既有建筑幕墙划分成一个或若干个可以独立进行鉴定的区段（幅），每一区段为一鉴定单元（一般为同一系统的一幅幕墙）。

2.1.7  子单元 sub-system

鉴定单元中细分的单元，一般可按主体连接构造、幕墙支承构造、幕墙面板构造和本鉴定单元的物理性能指标划分为四个子单元。

2.1.8  构件 member

子单元中可进一步细分的基本鉴定单位，可以是单件或组合件。

2.1.9  主要构件 dominant member

其自身失效将导致其他构件失效，并危及承重结构系统安全工作的构件。

2.1.10  一般构件 common member

其自身失效为独立事件，不会导致其他构件失效的构件。

2.1.11  连接 connection

构件间或杆件间以某种方式的结合。

## 2.2  符号

R——构件的抗力；

S——构件的作用效应；

r0——结构重要性系数；

df——构件弯曲最大挠度值；

df,lim——构件允许最大挠度值；

au、bu、cu、du——构件检查项目的安全性等级；

Au、Bu、Cu、Du——子单元安全性等级；

ASU、BSU、CSU、DSU——鉴定单元安全性等级；

aS、bS、cS——构件检查项目的正常使用性等级；

AS、BS、CS——子单元正常使用性等级；

ASS、BSS、CSS——鉴定单元正常使用性等级；

a、b、c、d——构件可靠性等级；

A、B、C、D——子单元可靠性等级；

I、II、III、IV——鉴定单元可靠性等级；

ar、br、cr、dr——构件构造适修性等级；

A’r、B’r、C’r、D’r——子单元适修性等级；

Ar、Br、Cr、Dr——鉴定单元适修性等级。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1  既有建筑幕墙可靠性鉴定，包括安全性鉴定和正常使用性鉴定。

3.1.2  在下列情况下，应进行安全性鉴定：

1  各种应急鉴定；

2  国家法规规定的幕墙安全性统一检查；

3  正常使用中发现可疑的安全问题；

2  委托方要求进行此项的鉴定。

3.1.3  在下列情况下，应进行正常使用性鉴定：

1  既有建筑幕墙日常维护性检查；

2  既有建筑幕墙使用功能的鉴定；

3  委托方要求进行此项的鉴定。

3.1.4  在下列情况下，应进行可靠性鉴定：

1  既有建筑幕墙大修前的检查；

2  既有建筑幕墙所属建筑物改变用途或使用环境前的鉴定；

3  既有建筑幕墙达到设计使用年限拟继续使用时进行鉴定，之后每隔5年需进行一次鉴定；

4  遭受灾害或事故的鉴定；

5  正常使用性鉴定中发现影响安全性的不利状况时。

## 3.2  检测鉴定程序及工作内容

3.2.1  既有建筑幕墙可靠性检测与鉴定应按下列程序进行：

1  受理委托；了解委托方提出的幕墙鉴定原因和要求，收集幕墙设计、施工、验收和使用维护的图纸、原始记录等有关资料；其主要内容有：

1）工程概况：包括建设单位、设计单位、施工单位、开竣工时间、幕墙工程结构形式等；

2）技术资料：包括幕墙工程竣工图纸、现场技术核定单、幕墙计算书、设计变更记录及使用维护记录等；

3）工程质量验收资料：包括物理性能（气密性、水密性、抗风压性、平面内变形性能）检测报告，结构胶相容性、粘接性、力学性能实验报告，材料质量保证书，材料复验报告，隐蔽工程验收记录，工程质量检查记录，竣工验收资料等；

4）工程质量事故信息或记录：包括使用维修改造情况记录、质量事故照片等。

2  现场查勘；按资料核对实物，调查幕墙实际使用状况，查看已发现的问题，并收集使用者反馈信息；

3  制定方案；综合分析收集的技术资料和现扬调查情况，确定鉴定目的、范围和内容，制定详细的检测、鉴定方案。同时，方案中应确定鉴定单元、子单元的、构件的范围；

1）鉴定单元的区域范围选择宜根据其所处位置及幕墙系统等方式进行划分，鉴定单元应包含全部所委托需鉴定区域；

2）每个鉴定单元中的子单元所包含的所有构件应通过最小样本量抽样的方法确定本次鉴定抽检数量；

3）抽检构件位置应随机，抽取位置应包含当前子单元最不利区域。

4  现场鉴定；鉴定单元应按照以下顺序对既有建筑幕墙的子单元进行鉴定；

1）主体连接构造的鉴定；

2）幕墙支承构造的鉴定；

3）幕墙面板构造的鉴定；

4）幕墙系统物理性能的检验。

5  计算分析；对幕墙结构体系进行受力分析，验算构件的承载能力；

6  评估定级；对调查、检测、验算的数据资料进行全面分析，综合评定，确定鉴定等级；

7  鉴定报告；确定鉴定结论，提出处理建议，编制并出具鉴定报告。

3.2.2  既有建筑幕墙的单项鉴定或有特殊使用要求的专门鉴定，程序可参考本标准第3.2.1条另行制定。

## 3.3  评定方法

3.3.1  既有建筑幕墙的可靠性鉴定评级的层次、等级划分及内容应符合下列规

定：

1  安全性和正常使用性的鉴定评级分为构件、子单元和鉴定单元三个层次；每一层次分为四个安全性等级和三个使用性等级，按表3.3.1规定的检查项目和步骤，从第一层开始，分层进行：

1）根据各构件、构造的检查项目评定结果，确定单个构件、构造等级；

2）根据各种构件、构造部位及各种使用功能的评定结果，确定子单元等

级；

3）根据各子单元的评定结果，确定鉴定单元等级。

2  各层次可靠性鉴定评级，应以该层次安全性和正常使用性的评定结果为依据综合确定。每一层次的安全性鉴定等级分为四级，正常使用性鉴定等级分为三级，可靠性鉴定等级分为四级；

3  当仅要求鉴定某层次的安全性或正常使用性时，鉴定工作可只进行到该层次相应程序规定的步骤。

3.3.2  在既有建筑幕墙可靠性鉴定过程中，若发现检测资料、数据不足，应及时补充检测。

3.3.3  既有建筑幕墙适修性评估，应按每种构件、构造部位和鉴定单元两个层次进行，每一层次适修性等级分为四级。

3.3.4  既有建筑幕墙可靠性鉴定工作完成后，应出具鉴定报告。鉴定报告的编写应按本标准第l3章的规定执行。

表3.3.1  可靠性鉴定评级的层次、等级划分及内容

| 层次 |  |  | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层名 |  |  | 构件 | 子单元 | 鉴定单元 |
| 鉴定对象 |  |  | 单个构件（含连接）、构造 | 每种构件、构造 | 幕墙整体 |
| 安全性鉴定 | 等级 |  | au、bu、cu、du | Au、Bu、Cu、Du | ASU、BSU、CSU、DSU |
|  | 面板 |  | 玻璃、石材、金属板等 | 每种构件、构造安全性评级 | 鉴定单元安全性评级 |
|  | 支承体系 | 支承框架 | 立柱、横梁、玻璃肋 |  |  |
|  |  | 支承装置 | 爪件、驳接头、玻璃夹具 |  |  |
|  |  | 支承结构 | 钢结构、索-杆结构、索结构等 |  |  |
|  |  | 连接构造 | 连接件、预埋件、后锚固件、背栓 |  |  |
|  | 开启窗 |  | 框、扇构件连接、锁固、五金配件 |  |  |
|  | 防火构造 |  | 防火承托钢板、防火棉、防火密封胶 |  |  |
|  | 防雷构造 |  | 幕墙结构自身导通连接与主体结构防雷装置连接 |  |  |
|  | 金属腐蚀 |  | 铝合金及钢构件、连接件 |  |  |
|  | 按构件及连接承载能力、连接构造、开启窗及防火和防雷构造、构件腐蚀与锈蚀等检查项目，评定单个构件、构造等级 |  |  |  |  |
|  | 构件、构造 子单元 |  | 以同层次安全性和正常使用性评定结果并列表达或按本标准规定的原则确定其可靠性等级 |  | 鉴定单元 可靠性评级 |
| 正常使用性鉴定 | 等级 |  | aS、bS、cS | AS、BS、CS | ASS、BSS、CSS |
|  | 构件 |  | 按面板及支承构件变形、构件及连接件腐蚀及锈蚀、面板的腐蚀及外观缺陷进行评级 | 每种构件评级 | 鉴定单元 正常使用性评级 |
|  | 使用功能 |  | —— | 每种使用功能评级 防雨水渗漏 隔声 防摩擦声 采光性能 热工性能 开启窗 密封材料耐久性 |  |
| 可靠性鉴定 | 等级 |  | a、b、c、d | A、B、C、D | I、II、III、IV |
|  | 构件 构造 子单元 |  | 以同层次安全性和正常使用性评定结果并列表达或按本标准规定的原则确定其可靠性等级 |  | 鉴定单元 可靠性评级 |

## 3.4  鉴定评级标准

3.4.1  建筑幕墙安全性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.4.1的规定采用。

表3.4.1  安全性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 构 件 | 单个构件（含连接）、构造 | au | 安全性符合本标准对au级的要求，具有足够的承载能力 | 不必采取措施 |
|  |  | bu | 安全性略低于本标准对au级的要求，尚不显著影响承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | cu | 安全性不符合本标准对au级的要求，显著影响承载能力 | 应采取措施 |
|  |  | du | 安全性极不符合本标准对au级的要求，已严重影响承载能力 | 必须及时或立即采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 | Au | 安全性符合本标准对Au级的要求，不影响子单元整体承载能力 | 可能有个别一般构件、构造应采取措施 |
|  |  | Bu | 安全性略低于本标准对Au级的要求，尚不显著影响子单元整体承载能力 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | Cu | 安全性不符合本标准对Au级的要求，显著影响子单元整体承载能力 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | Du | 安全性极不符合本标准对Au级的要求，严重影响子单元整体承载能力 | 必须立即采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙整体 | ASU | 安全性符合本标准对ASU级的要求，不影响整体承载能力 | 可能有极少数一般构件、构造应采取措施 |
|  |  | BSU | 安全性略低于本标准对ASU级的要求，尚不显著影响整体承载能力 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CSU | 安全性不符合本标准对ASU级的要求，显著影响整体承载能力 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | DSU | 安全性严重不符合本标准对ASU级的要求，严重影响整体承载能力 | 必须立即采取措施 |

注： 1  本标准对au级、Au级、ASU级的具体规定以及对其他各级不符合该规定的允许程度，分别由本标准第9章给出；

2  表中关于“不必采取措施”和“可不采取措施”的规定，仅对安全性鉴定而言，不包括使用性鉴定所要求采取的措施。

3.4.2  建筑幕墙正常使用性（简称使用性）鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.4.2的规定采用。

表3.4.2  使用性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 构 件 | 单个构件（含连接）、构造 | aS | 使用性符合本标准对aS级的要求，具有正常的使用功能 | 不必采取措施 |
|  |  | bS | 安全性略低于本标准对aS级的要求，尚不显著影响使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | cS | 使用性不符合本标准对aS级的要求，显著影响使用功能 | 应采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 | AS | 使用性符合本标准对AS级的要求，具有正常的使用功能 | 可能有极少数一般构件、构造应采取措施 |
|  |  | BS | 使用性略低于本标准对AS级的要求，尚不显著影响整体使用功能 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CS | 使用性不符合本标准对AS级的要求，显著影响整体使用功能 | 应采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙整体 | ASS | 使用性符合本标准对ASS级的要求，不影响整体使用功能 | 可能有极少数一般构件、构造应采取措施 |
|  |  | BSS | 使用性略低于本标准对ASS级的要求，尚不显著影响整体使用功能 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CSS | 使用性不符合本标准对ASS级的要求，显著影响整体使用功能 | 应采取措施 |

注:  1  标准对的具体规定以及对其他各级不符合该规定的允许程度，分别由本标准第10章给出；

2  表中关于“不必采取措施”和“可不采取措施”的规定，仅对使用性鉴定而言，不包括安全性鉴定所要求采取的措施。

3.4.3  建筑幕墙可靠性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.4.3的规定采用。

表3.4.3  可靠性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 构 件 | 单个构件（含连接）、构造 | a | 可靠性符合本标准对a级的要求，具有正常的承载能力和使用功能 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 可靠性略低于本标准对a级的要求，尚不显著影响承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | c | 可靠性不符合本标准对a级的要求，显著影响承载能力和使用功能 | 应采取措施 |
|  |  | d | 可靠性不符合本标准对a级的要求，已严重影响承载能力和使用功能 | 必须及时或立即采取措施 |

续表3.4.3

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 | A | 可靠性符合本标准对A级的要求，不影响整体的承载能力和使用功能 | 可能有个别一般构件、构造应采取措施 |
|  |  | B | 可靠性略低于本标准对A级的要求，但尚不显著影响整体承载能力和使用功能 | 可能有个别或极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | C | 可靠性不符合本标准对A级的要求，显著影响整体的承载能力和使用功能 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | D | 可靠性不符合本标准对A级的要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙整体 | I | 可靠性符合本标准对I级的要求，不影响整体的承载能力和使用功能 | 可能有极少数一般构件、构造应在安全性或使用性方面应采取措施 |
|  |  | II | 可靠性略低于本标准对I级的要求，尚不显著影响整体的承载能力和使用功能 | 可能有极少数构件、构造应在安全性或使用性方面采取措施 |
|  |  | III | 可靠性不符合本标准对I级的要求，显著影响整体的承载能力和使用功能 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须及时采取措施 |
|  |  | IV | 可靠性不符合本标准对I级的要求，已严重影响安全 | 必须及时或立即采取措施 |

注： 本标准对a级、A级及I级的具体分级界限以及对其他各级超出该界限的允许程度，分别由本标准第11章作出规定。

3.4.4  建筑幕墙子单元或鉴定单元适修性评定的分级标准，应按表3.4.4的规定采用。

表3.4.4  子单元或鉴定单元适修性评定的分级标准

| 等级 | 分级标准 |
| --- | --- |
| Ar | 易修，修后功能可达到现行设计标准的规定；所需总费用远低于新建的造价；适修性好，应予修复 |
| Br | 稍难修，且修后尚能恢复或接近恢复原功能；所需总费用低于新建造价的70%；适修性尚好，宜予修复 |
| Cr | 难修，修后需降低使用功能，或限制使用条件，或所需总费用为新建造价的70%以上；适修性差，是否有保留价值，取决于其重要性和使用要求 |
| Dr | 该鉴定对象已严重残损，或修后功能极差，已无利用价值，或所需总费用接近甚至超过新建造价，适修性很差，应予拆除重做 |

# 4  材料检测

## 4.1  一般规定

4.1.1  一般幕墙主要结构材料有：支承体系(包括立柱横梁、爪件、连接件、背栓和锚固件等)、面板、结构胶及密封材料、五金件及其他配件。

4.1.2  幕墙结构材料应检测以下内容：

1  检查材料的品种、规格、尺寸与设计文件是否一致，核对材料的特征(物理化学性能)参数、力学性能等与设计文件的符合情况；

2  主要结构材料的锈蚀和腐蚀、损坏等情况；

3  材料的性能是否满足设计要求。

4.1.3  幕墙施工资料应检查的有：材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录和复验报告。

当幕墙主要材料的产品合格证书和复验报告等资料不齐全、发现或怀疑实际使用的材料与设计不相符时，应按本章要求进行抽查检测。

4.1.4  当现场调查发现某种幕墙构件材料由于与时间有关的环境效应或其它系统性因素影响可能导致性能退化时，应采用随机抽样的方法，在该种构件中确定至少5个构件作为检测对象，并按现行的检测方法标准测定其材料强度或其它力学性能。

4.1.5  幕墙主要结构材料检测要求、方法应按现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T l39、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133及其他相关标准的规定。

## 4.2  支承构件

4.2.1  对既有建筑幕墙工程支承构件进行外观质量检验，应包含外观损伤与表面腐蚀（锈蚀）项目的检验。

4.2.2  对既有建筑幕墙工程支承构件应进行规格尺寸项目的检验。

4.2.3  对既有建筑幕墙工程支承构件应进行物理及化学性能检验，应包含膜厚、硬度项目的检验。

## 4.3  面板材料

4.3.1  金属型材和板材检测应符合下列规定：

1  检测项目：外形尺寸、壁厚和板厚、表面处理层膜厚、表面腐蚀(锈蚀)、硬度和外观质量；

2  抽检数量：每一种规格按构件数量分别抽查5%，且每种规格材料抽检数量不应少于3个。

3  检测方法：

1）检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等；

2）壁厚和板厚可采用精度为0.1mm金属测厚仪，或精度为0.02mm的游标卡尺进行检测，主要检测型材截面主要受力部位，每个构件选取3个检测区，每个检测区的测点数不得少于5个，取检测的最小值为准；

3）表面处理层膜厚应采用精度为0.5μm的膜厚检测仪进行检测，每个构件选取3个检测区，每个检测处的测点数不得少于5个，取检测的平均值修正为准；

4）铝型材硬度应采用硬度计(韦氏、里氏或邵氏硬度计)检测型材表面硬度，每个构件选取3个检测区，每个检测区的测点数不得少于3个，取检测的平均值修正为准。

4  表面腐蚀(锈蚀)及外观质量主要检测：

1）铝合金型材和板材与其它金属接触部位是否有双金属腐蚀情况，重点检查螺栓连接处、与主体结构连接处和防雷连接点等处；

2）铝合金型材或钢型材等金属型材的截面主要受力部位的变形、损坏现象；

3）钢型材和金属板材表面防腐处理层的损坏及基材锈蚀情况；

4）在自然光下观察金属型材表面，要求型材表面应清洁、色泽应均匀，表面有无皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘、以及膜(涂)层脱落等缺陷存在，金属杆件有无挠曲等。

5  当出现下列情况之一时，应在金属型材截面非主要受力部位取样，按现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1规定的方法进行材质和力学性能试验：

1）所用铝合金型材无产品合格证书及检验报告，或材料品质不明；

2）所用铝合金型材抽检硬度不符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1要求。

4.3.2  玻璃面板检测应符合下列规定：

1  检测项目：品种、厚度、边长、外观质量、应力及边缘处理情况；

2  抽检数量：根据不同厂家或规格型号进行检测，每种规格型号面板至少

抽查l片；

3  检测方法：

1）采用精度为0.02mm的游标卡尺或精度为0.1mm的玻璃测厚仪对玻璃面板厚度进行检测；

2）玻璃应力的检验应采用下列方法：

用偏振光片检测玻璃是否经钢化处理；用表面应力检测仪测量玻璃表面应力值是否符合钢化玻璃或半钢化玻璃的产品标准要求；

3）外观检测采用观察或露点仪对面板质量进行检测，观察检测内容包括：

玻璃表面是否有明显的划伤、损伤、裂纹、掉角等缺陷；中空玻璃是否有起雾、结露和霉变等现象；夹层玻璃是否有分层、起泡、脱胶等现象；镀膜玻璃是否有氧化、脱膜现象。

4  幕墙面板出现破裂时，应综合采用适当的检查和检测方法，分析玻璃破

裂的原因。

4.3.3  石材面板检测应符合下列规定：

1  石材的主要检查内容为品种、厚度、外观质量、边缘处理情况及必需的物理力学性能；

2  抽检数量：根据不同厂家或规格型号进行检测，每种规格型号面板至少抽查l片；

3  检测方法：

1）石材板厚度应采用精度为0.05mm的量具检测；

2）石材的外观质量采用目视观察的方法，检查裂纹、边缘缺棱、缺角、锈斑等缺陷和表面的风化侵蚀现象；

4  必要时应在幕墙的适当部位抽取石材样品按下列方法进行物理力学性能的检测：

1）吸水率按现行国家标准《天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》GB/T 9966.3检测；

2）抗弯强度按现行国家标准《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》》GB/T 9966.2检测；

3）剪切强度按现行国家标准《干挂饰面石材及其金属挂件》（第1部分 干挂饰面石材）JC 830.1~830.2附录A的规定检测；

5  当石材出现异常破裂情况时，应综合采用适当的检查和检测方法，分析石材破裂的可能原因。

## 4.4  硅酮结构胶及密封材料

4.4.1  硅酮结构胶及密封材料的检查、检测应包括宽度、厚度、外观质量、粘结强度、力学性能和硬度检测。

4.4.2  硅酮结构密封胶的检测方法：

1  检查硅酮结构密封胶的相容性和粘结性检测报告；

2  检查硅酮结构密封胶粘结的基材是否采用底漆处理，应检查相容性和粘结性检测报告及硅酮结构胶注胶时的底漆处理施工记录中相关内容的一致性；

3  外观质量采用目视检查的方法，检查接缝密封胶是否有开裂、起泡、软化发粘、粉化、脱胶、变色、褪色和化学析出物等现象；

4  硅酮结构胶注胶尺寸及注胶质量和粘结质量的检查，应将幕墙结构装配组件拆下分解，按下列方法进行检测：

1）胶缝粘接宽度及厚度应采用精度为0.05mm的游标卡尺检测；

2）注胶质量检查应切开胶缝体横截面，检查胶缝是否注胶饱满，有无气泡；

3）粘结质量的检测可依据现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的方法，分别对结构胶两面粘结的基材进行手拉剥离试验，检验是硅酮结构胶本身的内聚性断裂破坏还是结构胶与基材粘结面的粘结破坏。

4.4.3  接缝密封胶及耐候胶等密封材料检测方法：

1  外观质最采用目视检查的方法，检查接缝密封胶是否有开裂、起泡、粉化、脱胶、变色、褪色和化学析出物等现象；

2  粘接质量的检查采用现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776附录D1.1的手拉试验方法，检查接缝密封胶与基材是否粘接良好，同时检查胶体有无失去弹性的硬化现象。

4.4.4  当铝合金型材表面采用有机涂层处理时，应检查硅酮结构胶及密封材料底漆处理施工记录，若无施工记录宜取样检测。

## 4.5  五金件及其他配件检测

4.5.1  检测项目：五金件及其他配件材质、厚度、外观质量、表面腐蚀(锈蚀)、功能及其中非金属零件的老化等情况。

4.5.2  抽检数量：每一规格、种类、安装部位应选取至少3个。

4.5.3  检测方法：

1  材料厚度应采用精度为0.02mm的游标卡尺进行检测；

2  外观质量和表面腐蚀(锈蚀)采用目视检查的方法进行检测；

3  紧固情况应采用观察和手动检查相结合的方法进行检测：

1）清除固定压码外侧的密封胶后，观察和手动检查玻璃装配组件的固定压码是否牢固；

2）局部清除玻璃嵌固橡胶条，采用游标卡尺测量玻璃嵌入量；

3）玻璃开启窗应检查配件的固定质量、开关功能，对安全有影响时，可采用本标准6.2条的方法对开启窗进行现场抗风压性能检测。

4.5.4  必要时可对五金件及其他配件材质进行取样分析检测。

# 5  结构构造和变形检测

## 5.1  一般规定

5.1.1  既有建筑幕墙结构和构造应检查以下文件和内容：

1  幕墙的设计文件、竣工资料；

2  幕墙竣工资料的隐蔽验收记录：

1）预埋件(或后锚固连接件)；

2）构件与主体结构及构件之间的连接构造；

3）变形缝及墙面转角处的构造；

4）幕墙防雷构造；

5）幕墙防火构造；

6）单元式幕墙的封口构造；

7）幕墙热工构造。

3  幕墙结构和构造与设计文件以及现行国家标准的符合情况。

5.1.2  当设计文件、竣工资料等技术资料不齐全或幕墙结构和构造与设计文件不相符时：

1  应补充测绘幕墙的典型立面分格、与主体结构的连接方式和主要构造节点等；

2  应按本章要求进行抽样检查和检测，以确定幕墙结构承载能力验算所需要的结构和构造参数；

3  对隐蔽部位可采用无损或局部破损的方法进行抽样检查和检测。

5.1.3  幕墙主要结构和构造节点的检测要求和方法应按现行国家标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和其他相关标准执行。

5.1.4  幕墙结构和构造检查，应按每幅幕墙各类结构构件和构造节点总数的5％进行抽样，且均不少于5个构件或5处构造部位。

## 5.2  结构构造检测

5.2.1幕墙与主体结构连接检测应符合下列规定：

检测项目：检查幕墙与主体结构连接节点。

抽检数量：每一规格、种类、节点部位应选取至少3个。

检测方法：应对节点处拆开检验。

检查内容：连接是否牢固、螺栓是否松动、角码安装是否到位、焊接件质量、防腐锈蚀现状、幕墙顶部连接、幕墙底部连接、变形缝节点连接、幕墙内排水构造、点支承装置、张拉索杆钢索有无断丝或松驰、钢桁架有无挠曲、金属焊缝有无异常等。

1  结构主体与埋件连接节点应按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139执行，目视检查其连接状态。必要时应对其连接承载力进行验算，应按《混凝土结构后锚固技术标准》JGJ 145执行；

2  埋件与幕墙连接件应按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139执行，目视及手动检查。

既有建筑幕墙与主体连接构造的承载力验算应符合下列要求：

1  如出现以下情况时，应对其进行荷载能力验算：

1）怀疑实际使用的构造承载力不足；

2）实际荷载相关计算参数与原设计不符；

3）无原设计资料。

2  既有建筑幕墙支承构造的连接验算，应按《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133及其他相关标准要求执行。

5.2.2  转接件与立柱连接应符合下列规定：

检测项目：检查转接件与立柱连接节点。

抽检数量：每一规格、种类、节点部位应选取至少3个。

检测方法：

1  观察转接件的外观质量；

2  用分度值为1mm的钢直尺测量构造尺寸，用精度为0.05mm的游标卡尺测量壁厚。

转接件外观应平整，不得有裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷，开孔长度不应小于开孔宽度加40mm，孔边距离不应小于开孔宽度的1.5倍，其壁厚不得有负偏差。

5.2.3  立柱与横梁连接应符合下列规定：

检测项目：检查立柱与横梁连接节点。

抽检数量：每一规格、种类、节点部位应选取至少3个。

检测方法：

1  观察连接的外观质量；

2  用分度值为l mm的钢直尺测量构造尺寸，用精度为0.05mm的游标卡尺测量壁厚。

连接件外观应平整，不得有裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷，开孔长度不应小于开孔宽度加40mm，孔边距离不应小于开孔宽度的l.5倍，其壁厚不得有负偏差。

5.2.4幕墙顶部连接应符合下列规定：

检测项目；检查幕墙顶部连接节点。

抽检数量：每一规格、种类、节点部位应选取至少3个。

检测方法：

1  观察连接的外观质量；

2  用分度值为lmm的钢直尺测量构造尺寸，用精度为0.05mm的游标卡尺测量壁厚。

5.2.5幕墙底部连接应符合下列规定：

检测项目：检查幕墙底部连接节点。

抽检数量：每一规格、种类、节点部位应选取至少3个。

检测方法：

1  观察连接的外观质量；

2  用分度值为l mm的钢直尺测量构造尺寸，用精度为0.05mm的游标卡尺测量壁厚。

## 5.3  变形检测

5.3.1幕墙构件垂直度应符合下列规定：

检测项目：幕墙构件垂直度。

抽检数量：每一规格按数量抽查5％，且不应少于3点。

检测方法：采用测角精度为0.2’’的全站仪或采用吊线锤等工具对幕墙构件上下检测点进行测量。

5.3.2同层构件的水平度应符合下列规定：

检测项目：幕墙构件水平度。

抽检数量：每一规格按数量抽查5％，且不应少于3个。

检测方法：采用测角精度为0.2’’的全站仪对幕墙构件水平检测点进行测量。

5.3.3  构件外表面平整度应符合下列规定：

检测项目：幕墙构件外表面平整度。

抽检数量：每一规格按数量抽查5％，且不应少于3个。

检测方法：采用吊线锤等工具进行测量。

5.3.4接缝宽度应符合下列规定：

检测项目：拼缝宽度检测。

抽检数量：每一规格按数量抽查5％，且不应少于3个。

检测方法：采用精度为0.02mm的游标卡尺等仪器进行测量。

# 6  物理性能检测

## 6.1  气密性检测

6.1.1  检测项目：玻璃幕墙气密性。

6.1.2  抽检数量：每一规格按数量抽查5％，且不应少于3个。

6.1.3  检测方法：采用门窗现场气密检测仪，进行玻璃幕墙可开启部分与固定

部分的气密性能检测，判断幕墙气密性等级指标。具体方法参照现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227。

## 6.2  现场抗风压性能检测

6.2.1  检测项目：抗风压性能检测。

6.2.2  既有建筑幕墙工程现场检测抗风压性能时，主要采用抗风压静力等效检测法。

6.2.3  抽检数量：一单体工程幕墙的材料、结构形式区分检验批，每个检验批至少应随机选取一个检测部位进行检测。

6.2.4  抽样时应遵循以下原则：

1  风荷载较大的部位；

2  楼层(幕墙立柱跨距)较高的位置；

3  幕墙面板较大、分割较少的部位。

6.2.5  检测原理：依据力学等效原则，利用气囊对幕墙面板构件所传递的均布压力模拟实际风荷载对幕墙作用。

6.2.6  检测方法：加压检测装置包括气囊、反力支承架、充气泵、压力计、位移计等，应满足构件设计受力条件和支承方式的要求，反力支承装置应具有足够的强度、刚度和整体稳定性。具体方法参照现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227。

在试验前充分做好安全维护工作，将构件可开启部分开关不少于5次，最后关紧，安装位移计，其中中间测点宜布置于构件中间位置，两端测点宜布置在距构件端部l0mm处，并用气囊置于反力支承架与构件之间的空隙，与幕墙面板平面保持相平。

1  以500Pa的压力施加荷载5min，作为预备加压，待卸压平稳后，记录各测点的初始位移量；

2  分级加压，每级不超过250Pa，不少于4级，每级压力作用时间不少于l0s，压力加载至风荷载标准值的1/4；

3  若加载完毕后构件未发生损坏，则继续进行安全检测，使检测压力升至风荷载标准值，持续时间不少于3s，记录构件所产生的工程障碍或损坏状况和部位。

## 6.3  水密性检测

6.3.1  检测项目：现场淋水。

6.3.2  抽检数量：每一规格按数量抽查5％，且不应少于3个。

6.3.3  检测方法：现场对检测幕墙进行淋水试验，观察幕墙周边是否有渗漏。具体检验方法参照现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227和《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139。

# 7  防火、防雷检测

## 7.1  防火节点检测

7.1.1  检测项目：防火节点构造检测及设置位置检查。

7.1.2  抽检数量：按防火分区总数抽查5％，每一规格、种类、安装部位应选取至少一个。

7.1.3检测方法：

1  幕墙防火节点应在幕墙与楼板、墙、柱、楼梯间隔断处采取观察、触摸、尺量等方法进行检查；

2  检验防火材料的铺设，应在幕墙与楼板和主体结构之间用观察和触摸的

方法进行，并采用分度值为1mm的钢直尺和分辨率为0.05mm的游标卡尺测量。

7.1.4  检验防火构造，应提供下列资料：

1  设计文件、图纸资料；

2  防火材料产品合格证或材料耐火检验报告；

3  防火构造节点隐蔽工程检查记录。

7.1.5  防火节点构造必须符合设计要求，防火材料应安装牢固，无遗漏，并应严密无缝隙，镀锌钢衬板不得与铝合金型材直接接触，并应进行密封处理，防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭，审查幕墙防火竣工资料，对不能提供防火材料合格证或材料耐火检验报告的，应进行防火构造检测。采用观察的方法，现场检查防火构造，必要时应将防火材料重新送检。

## 7.2  金属框架连接、与防雷装置的连接检测

7.2.1  检测项目：金属框架连接、与防雷装置的连接。

7.2.2  抽检数量：有均压环的楼层数少于3层时，应全数检查，多余3层时，抽查不应少于3层，每一规格、种类、安装部位应每层至少选取一个。

7.2.3  检测方法：

1  用接地电阻仪或兆欧表测量检查；

2  观察、手动试验，并用分度值为1mm的钢卷尺、分辨率为0.05mm的游标卡尺测量。

7.2.4  幕墙金属框架与防雷装置的连接应紧密可靠，应采用焊接或机械连接，形成导电通路，连接点水平间距不应大于防雷引下线的间距。垂直间距不应大于均压环的间距，审查幕墙防雷竣工资料，对不能提供防雷材料合格证或材料防雷检验报告的，应进行防雷构造检测。采用观察检查的方法，现场检查防雷构造，必要时可将防雷材料重新送检。

# 8  结构承载力验算

## 8.1  一般规定

8.1.1  幕墙结构构件承载能力验算采用的结构分析方法应符合国家现行有关标准的规定，计算模型应符合其实际受力与构造状况。当无原设计文件时，应按照现行国家有关标准，核验最不利工况下建筑幕墙与主体结构连接、建筑幕墙单元受力节点、构件的承载力和变形。

8.1.2  对幕墙结构布置形式和构件尺寸的确定应符合下列规定：

1  当原设计和施工的技术档案图纸资料齐全时，可只进行部分结构的抽检验证；

2  无原设计和施工的技术档案图纸资料或该资料残缺不全时，应先对实际

结构进行测绘。

8.1.3  构件的几何参数应采用实测值，并根据现场核查的情况考虑材料的锈蚀、腐蚀、风化、局部缺陷和残损以及施工偏差的影响。

8.1.4  构件自重的标准值，应根据构件的实际尺寸，按材料或构件重力密度标准值计算确定。当遇到下列情况之一时，材料和构件的自重标准值应按现场抽样称量确定；

1  现行荷载规范尚无规定；

2  自重变异较大的材料或构件(如现场制作的混凝土薄壁构件等)；

3  怀疑规定值与实际情况有较大出入时。

8.1.5构件材料强度的标准值应根据幕墙结构的实际状态按下列原则确定：

1  若原设计文件有效，且材料无严重的性能退化，且施工偏差在允许范围内时，可采用材料强度标准值来推算；

2  若检测结果表明实际情况不符合上款要求时，应按检测结果确定材料的强度标准值。

8.1.6  幕墙结构荷载与作用效应的确定应符合下列要求：

1  重新确定可变荷载的取值，依据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292附录J(结构上作用标准值的确定方法)的规定，按鉴定后的下一个目标使用年限的可靠度实际需要，合理确定验算的基准期，正确计算荷载标准值；

2  荷载与作用效应及其组合的确定应符合国家现行有关标准的规定；

3  建筑物的地面粗糙度类别应根据建筑物周边的实际情况重新确定。

## 8.2  支承结构构件及连接验算

8.2.1  对框支承结构体系的构件式和单元式幕墙的主要受力杆件立柱、横梁，应根据实际支承条件，采用正确的计算模型进行构件截面承载力和稳定性验算。

8.2.2  采用钢或铝合金支承结构体系的杆件之间以及杆件与主体结构锚固件之间的连接计算和构造要求，应分别符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

8.2.3  支承结构体系与主体混凝土结构采用预埋件或后锚固件连接的承载力验算及构造要求，应分别符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《混凝土结构后锚固技术标准》JGJ 145的规定。必要时应进行锚固件连接承载能力的抽样检测。

8.2.4  点支承幕墙的张拉杆索支承体结构应按考虑几何非线性的有限元方法，验算在各种受力状况下的拉杆承载力、整体稳定，并验算拉索的张拉力是否能保证索桁架必要的结构刚度、整体稳定性、在各种受力状况下的承载能力。

8.2.5  非自平衡形式的杆索体系必要的情况下应计算其对主体结构的附加作用力。

8.2.6  全玻幕墙和点支承全玻幕墙支承玻璃肋及其连接的承载能力、稳定性和构造要求，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

## 8.3  面板及连接验算

8.3.1  玻璃面板承载能力验算，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求，按框支承、点支承和玻璃肋支承等不同的面板支承形式，进行玻璃面板截面的最大应力和挠度的验算。

8.3.2  玻璃面板支承锚固连接承载能力的验算应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求，并应符合下列规定：

1  采用螺纹紧固件锚固的框支承玻璃面板，应进行螺纹连接承载能力验算。玻璃面板锚固连接件(如压块、压板等)应进行抗弯和抗剪能力验算；

2  点支承玻璃面板的锚固连接应进行点支承装置承载能力验算，必要时应进行点支承装置承载能力的抽样检测，抽样数量应不少于5个。

8.3.3  金属面板及连接验算应符合下列规定：

1  金属面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133有关规定，按不同的面板支承形式，进行金属面板及其中肋和边肋最大应力和挠度的验算；

2  金属面板支承锚固连接承载能力验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用螺纹紧固件锚固的金属面板，应进行螺纹连接承载能力验算；

2）采用挂钩固定的金属面板，应进行挂钩的受剪和承压承载能力验算。

8.3.4  石材面板及连接验算应符合下列规定：

1  石材面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关规定，按不同的面板支承形式，进行石材面板最大应力的验算；

2  石材面板支承连接承载能力验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用钢销式、短挂式、通长挂件连接形式的石材面板应对连接处石材槽口的剪切应力进行验算；

2）石材面板连接所采用的钢销、铝合金挂件、不锈钢螺栓等应进行抗弯及抗剪强度的验算；

3）采用背栓式支承连接的石材面板，应进行背栓连接承载能力验算，必要时应进行背栓连接承载能力的抽样检测。

## 8.4  结构胶承载能力验算

8.4.1  对硅酮结构胶进行粘结厚度及宽度验算，检查是否符合现行标准规范要求，提供硅酮结构胶承载能力计算书。

隐框支承玻璃面板和玻璃肋支承全玻幕墙的硅硐结构密封胶应进行拉应力及剪应力验算，并应综合考虑硅硐结构密封胶的使用年限及失效性的影响。

# 9  构件、构造及子单元安全性鉴定评级

## 9.1   一般规定

9.1.1  幕墙鉴定按构件和构造的种类划分为下列基本单位：

1  面板及连接和支承结构构件及连接的承载能力；

2  面板及支承构件的连接构造；

3  结构胶或密封胶；

4  室外构件及连接；

5  开启窗；

6  防火构造；

7  防雷构造；

8  金属构件不适于继续承载的腐蚀和锈蚀。

9.1.2  幕墙鉴定基本单位的安全性鉴定评级，应根据构件及构造的不同种类，按本章第9.2节至9.4节的规定，分别评定每一受检构件、构造的等级，并取其中最低一级作为该构件、构造的安全性等级。具体鉴定项目详见附录A表A.0.1的规定。

9.1.3  构件的安全性鉴定评级应结合实际的荷载、作用和材料性能进行，并考虑结构缺陷对计算模型的影响。

9.1.4  构件安全性鉴定采用的检测数据，应符合下列要求：

1  检测方法应按现行有关标准采用。当需采用不止一种检测方法同时进行测试时，应事先约定综合确定检测值的规则，不得事后随意处理；

2  检测应按本标准规定的鉴定基本单位进行，并应有取样、布点方面的详细说明。当测点较多时，尚应绘制测点分布图；

3  当怀疑检测数据有异常值时，其判断和处理应符合现行有关标准的规定，不得随意舍弃数据。

9.1.5  不能直接计算的构件节点和连接，可根据现场检查、实际使用情况判断其工作性能和承载能力。

9.1.6  下列情况应通过荷载试验评估构件的承载能力：

1  按现有计算手段尚不能准确作出评定；

2  结构验算缺少应有的参数；

3  需要掌握真实的承载能力极限状态。

## 9.2  构件及连接的承载能力

9.2.1  构件及连接承载能力的验算评定等级应按表9.2.1的规定，分别评定每一验算项目的等级，然后取其中最低一级作为该构件或连接承载能力的安全性等级。

表9.2.1  构件(含连接)承载能力的验算评定等级

| 构件类别 | R/γ0S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 支承构件及其连接 | ≥1.0 | ≥0.95，且<1.0 | ≥0.90，且<0.95 | <0.90 |
| 面板构件及其连接 | ≥1.0 | ≥0.90，且<1.0 | ≥0.85，且<0.90 | <0.85 |

注：表中R和S分别为构件的抗力和作用效应，应按国家现行标准的要求确定；γ0为结构重要性系数，应按验算所依据的标准规范确定。

9.2.2  幕墙面板的硅酮结构胶粘结安全性等级评定，除按本标准表9.2.1进行结构胶强度的承载能力验算评定等级外，还应按表9.2.2的规定结合材料剥离试验粘结性和最大强度伸长率检测报告结果进行综合评定，最后取按表9.2.1和表9.2.2评定等级中的最低一级作为安全性等级。

表9.2.2  硅酮结构胶剥离试验粘结性和最大强度伸长率综合评定等级

| 等级 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定标准 | 粘结良好，剥离粘结破坏面积≤20%，且最大强度伸长率≥100% | 粘结良好，剥离粘结破坏面积≤20%，且最大强度伸长率≥75% | 粘结良好，剥离粘结破坏面积≤20%，且最大强度伸长率≥50% | 粘结良好，剥离粘结破坏面积>20%，且最大强度伸长率<50% |

注：硅酮结构胶粘结性采用现场试验的方法。

9.2.3  构件及连接的承载能力需通过荷载试验鉴定安全性时，应按下列规定评定等级：

1  若检测试验合格，可根据其完好程度，定为au级或bu级；

2  若检测试验不合格，可根据其严重程度，定为cu级或du级。

9.2.4  经现场检查，构件(含连接)产生裂缝、连接部位松动并丧失承载能力时，

应直接定为du级。

## 9.3  构造

9.3.1  幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性鉴定，宜根据设计文件和竣工验收资料，结合现场检查验证情况进行综合评定。

9.3.2  幕墙构造的安全性鉴定应按表9.3.2的规定评定等级。

表9.3.2  幕墙构造的安全性评定等级

| 检查项目 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面板支承连接构造 支承构件连接构造 开启窗构造 防火构造 防雷构造 | 构造、连接方式正确，功能可靠，符合现行标准、规范和设计要求，无缺陷 | 构造、连接方式正确，功能可靠，符合现行标准、规范和设计要求，仅有局部表面缺陷 | 构造、连接方式有缺陷，不能完全符合现行标准、规范和设计要求，局部存在构造隐患 | 构造、连接方式不当，有严重缺陷，不符合现行标准、规范和设计要求，工作异常，存在构造隐患或失效 |

注：严重缺陷，包括钢结构构件施工过程遗留的焊缝夹渣、气泡、咬边、烧穿、漏焊、未焊透、变形以及焊脚尺寸不足；锚栓、铆钉或螺栓漏锚、漏铆、漏栓、错位，锚栓松动、锚栓、铆钉、螺栓产生变形、滑移或其它损坏；开启窗连接配件松动且连接失效；结构性装配的结构胶开裂或脱落；预应力系统预应力不足、结构松弛等。

## 9.4  金属构件

9.4.1  幕墙金属构件的安全性按不适于于继续承载的腐评定，包括支承结构铝合金构件和钢构件(钢桁架、索杆结构、索结构)、与主体结构连接铝合金和钢转接件、开启窗受力五金配件。

9.4.2  幕墙支承结构金属构件按不适于继续承载的腐蚀、锈蚀评定安全性时，应按表9.4.2的规定评级。

表9.4.2铝合金构件和钢构件不适于继续承载的腐蚀、锈蚀评定等级

| 等级 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定标准 | 表面处理完好，无腐蚀或锈蚀 | 表面处理层基本完好，有局部轻微腐蚀或锈蚀 | 表面处理层基不完整，有局部明显腐蚀或锈蚀 | 表面处理层已破坏，有严重腐蚀或锈蚀 |

## 9.5  子单元安全性鉴定评级

9.5.1  建筑幕墙安全性的第二层次鉴定评级，应按本标准第9.1.1条规定的构件和构造的基本单位类别，划分为若干个子单元，并按本章第9.5.2条、9.5.3条规定的鉴定方法和评级标准进行评定。

9.5.2  构件和构造子单元安全性等级评定时，应根据其每一受检构件和构造的评定结果，按表9.5.2的规定评级。

表9.5.2每种构件和构造安全性等级的评定

| 检查项目 | Au级 | Bu级 | Cu级 | Du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、支承构件及连接： 承载能力 连接构造 金属构件腐蚀和锈蚀 | 不含cu级和du级，可含bu级，但含量不多于20% | 不含du级，可含cu级，但含量不多于10% | 可含du级，但含量不多于5% | du级的含量多于Cu级的规定数量 |
| 2、面板构件及连接： 承载能力 连接构造 3、开启窗承载能力及构造： 防火构造 防雷构造 | 不含cu级和du级，可含bu级，但含量不多于30% | 不含du级，可含cu级，但含量不多于20% | 可含du级，但含量不多于10% | du级的含量多于Cu级的规定数量 |

9.5.3  幕墙支承结构构件与主体结构连接构造以及防火构造、防雷构造安全性的评定，如原设计、施工图纸及隐蔽工程验收记录齐全，可通过少量（5~10处）构造部位的现场抽查核实验证；如无原设计、施工图纸及隐蔽工程验收记录，或不齐全，则需进行一定量（不少于10处）构造部位的现场检查确定。

# 10  构件、构造及子单元正常使用性鉴定评级

## 10.1   一般规定

10.1.1  单个构件（含连接件，以下同）的正常使用性鉴定评级，应根据构件的不同种类和检查项目，按本章第10.2节~10.4节的规定，分别评定每一受检构件的验算和各种检查项目的等级，并取其中最低一级作为该构件的正常使用性等级。具体鉴定项目详见附录A表A.0.2的规定。

10.1.2  幕墙构件正常使用性的鉴定，应以现场的调查、检测结果为基本依据。鉴定采用的检测数据，应符合本标准第10.1.4条的要求。

10.1.3  幕墙构件的鉴定有以下任一需求时，尚应按正常使用极限状态的要求进行计算分析和验算；

1  检测结果需与计算值进行比较；

2  检测只能取得部分数据，需要通过计算分析进行鉴定；

3  为改变幕墙使用条件或使用要求而进行的鉴定。

10.1.4  对被鉴定的构件进行计算和验算，除应符合现行技术标准的规定和本规

程第8.1节的要求外，还应遵守下列规定：

1  对于构件材料的弹性模量、泊松比及线膨胀系数等物理性能指标，可根据鉴定确认的材料品种，按现行设计标准规定的数值采用；

2  验算结果应按现行标准规定的限值进行评级；

3  若验算结果与观察不符，应进一步检查设计和施工方面可能存在的差错。

## 10.2  构件变形

10.2.1  面板及支承结构受弯构件的正常使用性按其变形挠度验算结果评定时，应符合表10.2.1的规定：

表10.2.1  面板及支承结构受弯构件按其变形挠度验算结果的正常使用性等级评定

| 等级 | 变形挠度验算结果 |
| --- | --- |
| as | 验算合格，计算值不大于现行标准规定限值 |
| bs | 验算不合格，计算值大于现行标准规定限值，但不大于该限值的1.2倍 |
| cs | 验算不合格，计算值大于现行标准规定限值的1.2倍 |

10.2.2  面板及支承结构受弯构件的正常使用性按其变形挠度检测结果评定时，应符合表10.2.2的规定：

表10.2.2  面板及支承结构受弯构件按其变形挠度检测结果的正常使用性等级评定

| 等级 | 变形挠度检测结果 |
| --- | --- |
| as | 检测值小于现行标准规定限值 |
| bs | 检测值大于现行标准规定限值，但不大于该限值的1.05倍 |
| cs | 检测值大于现行标准规定限值的1.05倍 |

10.2.3  幕墙支承结构偏心受弯构件的正常使用性按其扭转变形检测结果评定时，应按表10.2.3的规定评级。

表10.2.3  幕墙支承结构偏心受弯构件按其扭转变形检测结果的正常使用性等级评定

| 等级 | 扭转变形检测结果 |
| --- | --- |
| as | 构件无明显扭转位移，符合设计要求 |
| bs | 构件有明显扭转位移，但尚不显著影响使用功能 |
| cs | 构件有不小于2mm的扭转位移或不小于20的偏转角度 |

## 10.3  支承构件及连接件的腐蚀及锈蚀

10.3.1  铝合金构件及连接件(包括与主体结构连接件)的正常使用性按其腐蚀的检查结果评定时，应按表10.3.1的规定评级。

表10.3.1  铝合金构件及连接件的腐蚀等级评定

| 等级 | 腐蚀程度 |
| --- | --- |
| as | 膜(涂)层完好，无腐蚀现象 |
| bs | 膜(涂)层脱落(包括起鼓)面积不大于10%；易蚀部位的表面上有少量点蚀 |
| cs | 膜(涂)层脱落(包括起鼓)面积大于10%；易蚀部位可见到密布腐蚀点 |

10.3.2  钢构件及连接件(包括与主体结构连接件)的正常使用性按其锈蚀的检查结果评定时，应按表10.3.2的规定评级。

表10.3.2  钢构件及连接件的锈蚀等级评定

| 等级 | 锈蚀程度 |
| --- | --- |
| as | 面漆及底漆完好，漆膜尚有光泽 |
| bs | 面漆脱落(包括起鼓面积)，对普通钢结构不大于15％；对簿壁型钢和轻钢结构不大于10%。底漆基本完好，但边角处有锈蚀。易锈部位的表面上可见到少量点蚀 |
| cs | 面漆脱落(包括起鼓面积)，对普通钢结构大于15％；对簿壁型钢和轻钢结构大于10%。底漆锈蚀面积正在扩大，易锈部位可见到麻面状锈蚀 |

## 10.4  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷

10.4.1  幕墙金属面板的正常使用性按其腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表10.4.1的规定评级。

表10.4.1  金属面板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 面板未受腐蚀，表面处理层完好，基本保持原有光泽。表面平整，无明显损伤 |
| bs | 面板有轻微的腐蚀或锈蚀，表面处理层基本完好，外观色泽无明显变化。表面有轻微的鼓凸、凹陷或损伤 |
| cs | 面板有明显的腐蚀或锈蚀，表面处理层有明显的脱落或大面上可见到麻面状腐（锈）蚀，外观色泽有显著变化，边角处有比较严重腐蚀或锈蚀。表面有严重的鼓凸、凹陷或损伤 |

10.4.2  幕墙石材面板的正常使用性按其风化腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表10.4.2的规定评级。

表10.4.2  石材面板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 面板未受风化侵蚀或其他腐蚀，表面防护处理层完好，基本保持石材原有光泽 |
| bs | 面板局部有轻微的锈斑、污斑，表面防护处理层基本完好，局部有轻度失光或褪色 |
| cs | 面板有明显的风化侵蚀或腐蚀，表面防护处理层已失效，有明显的锈斑、污斑或失光、粉化、褪色 |

10.4.3  幕墙玻璃面板的正常使用性按其腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表10.4.3的规定评级。

表10.4.3  玻璃面板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 玻璃表面无发霉； 镀膜玻璃无脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封完好，无雾气、水珠，露点低于-40℃； 夹层玻璃无脱胶、气泡，无中间层杂质等不透明缺陷 |
| bs | 玻璃表面有轻微发霉； 镀膜玻璃无脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封基本完好，露点高于-40℃，无结露现象； 夹层玻璃边缘有轻微脱胶、气泡（气泡距边缘的距离小于15mm)，有少量中间层杂质等不透明缺陷 |
| cs | 玻璃表面有严重发霉； 镀膜玻璃有严重脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封失效，有大量雾气、水珠； 夹层玻璃边缘有严重脱胶、气泡（气泡距边缘的距离大于15mm)，有大量中间层杂质等不透明缺陷 |

## 10.5  子单元使用性鉴定评级

10.5.1  建筑幕墙正常使用性的第二层次鉴定评级，应按本标准第9章规定的构件正常使用性鉴定的基本单位类别和本章规定的作用功能（性能）类别划分为若干个子单元，并分别按本章第10.5.2节和10.5.3节规定的鉴定方法和评级标准进行评定。

10.5.2  构件子单元正常使用性等级评定时，应根据其每一受检构件的评定结果，按表10.5.2的规定评级。

表10.5.2  每种构件正常使用性等级的评定

| 构件类别 | As级 |  | Bs级 |  | Cs级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承构件 1)构件变形 2)腐蚀和锈蚀 | 不含cs级，可含bs级，但一个子单元bs级的含量不多于20％ |  | 可含cs级，但一个子单元cs级的含量不多于10％ |  | 一个子单元中cs级的含量超过10％ |  |  |
| 面板构件 1)面板挠度 2)腐蚀和锈蚀 |  | 不含cs级，可含bs级，但一个子单元bs级的含量不多于30％ |  | 可含cs级，但一个子单元cs级的含量不多于20％ |  | 一个子单元中cs级的含量超过20％ |  |

10.5.3  幕墙使用功能子单元正常使用性等级的评定，应按表10.5.3的规定进行。

表10.5.3  幕墙使用功能等级的评定

| 功能项目 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水渗漏 | 防水构造合理，排水系统通畅，密封完好，无雨水渗漏部位，现场淋水试验无渗漏 | 防水构造稍有缺陷，但密封基本完好，有个别雨水渗漏部位，现场淋水试验无渗漏 | 防水构造不当，有设计、施工缺陷或密封失效，有明显雨水渗漏部位，现场淋水试验有渗漏 |
| 隔声 | 隔声构造合理，现场检测隔声性能满足设计和使用要求 | 略低于As级要求，但尚不显著影响室内环境 | 隔声构造不当，现场检测隔声性能不符合标准要求，或不满足设计和使用要求 |
| 防摩擦声 | 防摩擦声措施充分，幕墙升温和降温过程中无明显噪声 | 略低于As级要求，但尚不显著影响室内环境 | 防摩擦声措施效果不佳或没有措施，幕墙升温和降温过程中有明显噪声 |
| 玻璃幕墙采光功能 | 可见光透射比满足采光功能要求，可见光反射比符合有害光反射限制要求 | 略低于As级要求，但尚不显著影响室内、外光环境 | 可见光透射比过低，采光功能差，可见光反射比过高，对室外环境形成有害光反射 |
| 热工性能 | 隔热构造合理，玻璃光学热工性能符合要求，遮阳设施符合要求 | 略低于As级要求，但尚不显著高于节能指标和影响室内环境 | 隔热构造不合理，玻璃光学热工性能或遮阳设施不符合节能要求，已显著影响室内环境 |

续表

| 功能项目 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开启窗 | 开启扇外形平正，无下坠变形，启闭顺畅，密封件及五金配件完好，窗的密封良好，使用功能正常 | 开启扇有轻微下坠变形，启闭不够顺畅，密封件及五金配件有局部缺陷，窗的密封稍差，但尚不显著影响其使用功能 | 开启扇下坠变形较大，启闭有障碍，密封件及五金配件有老化和缺损，窗的密封性不符合使用要求，已显著影响使用功能 |
| 密封材料耐久性 | 面板接缝密封胶缝、构件镶嵌密封胶条、防火密封胶缝等粘结、密封情况良好，材料耐久性可满足目标使用年限要求 | 接缝密封胶、密封胶条、防火密封胶等略有材料变硬性能下降现象，但密封情况尚好，尚不显著影响其使用功能 | 密封胶已有脱胶、开裂或起泡现象，密封胶条已有脱落、老化、变色、变硬等，材料耐久性不能满足目标使用年限要求 |

注：玻璃幕墙采光功能和热工性能采用现场查验和检查幕墙材料物理性能试验报告的方法确定。

10.5.4  幕墙使用功能子单元正常使用性的评定，如原设计、施工图纸、性能检测报告和工程验收记录齐全，可通过少量(5～10处)部位的现场抽查检测验证；如无原设计、施工图纸、性能检测报告和工程验收记录，或虽有但不齐全，则需进行一定量(不少于l0处)的现场检查测试。有关的试验和检测应按现行相关标准进行。

# 11  鉴定单元可靠性评级

## 11.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级

11.1.1  幕墙鉴定单元的安全性等级，应根据本标准第9章子单元安全性鉴定评级的评定结果，按子单元的安全性等级中较低的等级，分别确定为Asu、Bsu、Csu、Dsu级。

11.1.2  幕墙鉴定单元的正常使用性等级，应根据本标准第10章子单元正常使用性鉴定评级的评定结果，按子单元的正常使用性等级中较低的等级，分别确定为As、Bs、Cs级。

## 11.2  鉴定单元可靠性评级

11.2.1  建筑幕墙的可靠性鉴定，应按本标准划分的层次，以其安全性和正常使用性的鉴定结果为依据逐层进行。

11.2.2  当不要求给出可靠性等级时，幕墙各层次的可靠性，可采取直接列出其安全性等级(au、bu、cu、du；Au、Bu、Cu、Du；Asu、Bsu、Csu、Dsu)和正常使用性等级(as、bs、cs；As、Bs、Cs；Ass、Bss、Css)的形式予以表示。

11.2.3  当需要给出建筑幕墙各层次的可靠性等级（a、b、c、d；A、B、C、D；I、II、III、IV）时，应根据其安全性和正常使用性的评定结果，按下列规定确定：

1  当该层次安全性等级低于bu级、Bu级或Bsu级时，应按安全性等级确定；

2  除上款情形外，可按安全性等级和正常使用性等级中较低的一个等级确

定。

# 12  适修性评估

12.0.1  在建筑幕墙可靠性鉴定中，若委托方要求对Csu和Dsu级鉴定单元，或Cu级和Du级子单元（或其中某种构件或构造）的处理提出建议时，宜对其适修性进行评估。

12.0.2  适修性评估应按本标准第3.4.4条进行，并应按下列处理原则提出具体建议：

1  对评为Ar、Br（或Ar’、Br’）的鉴定单元和子单元（或其中某种构件或构造），应予以修复使用；

2  对评为Cr的鉴定单元和子单元（或为Cr’的某种构件或构造），应分别作为修复与拆换两种方案，经技术、经济评估后再作选择；

3  对评为Csu—Dr、Dsu—Dr（或Cu—Dr’、Du—Dr’）的鉴定单元和子单元（或其中某种构件或构造），宜考虑拆换或重建。

# 13  鉴定报告

13.0.1  建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括以下内容：

1  建筑物和建筑幕墙的概况；

2  鉴定的目的、范围和内容；

3  鉴定依据；

4  鉴定方案（包括抽样数量、检测内容等）；

5  检查、分析、鉴定的结果；

6  结论与建议；

7  附件。

13.0.2  鉴定报告中，就对cu级、du级构件及Cu级、Du级检查项目的数量、位置及缺陷情况进行说明。当幕墙的构造复杂或问题很多时，尚应绘制cu级、du级构件及Cu级、Du级检查项目分布图。

13.0.3  鉴定报告中应声明：对建筑幕墙所评的等级是一个综合的评估，无论等级多少，都应对其中所含的cu级和du级基本单元采取措施。

13.0.4  对幕墙结构受力构件的安全性鉴定所查出的问题，可根据其严重程度和具体情况有选择地采取下列处理措施：

1  加固或更换构件；

2  拆除、更换部分结构。

13.0.5  对幕墙结构或构件的正常使用性鉴定所查出的问题，可根据其严重程度和具体情况有选择地采取下列处理措施：

1  考虑经济因素而接受现状；

2  考虑耐久性要求而进行修补处理；

3  全面或局部修缮、更新。

13.0.6  鉴定报告中应说明：对建筑幕墙（鉴定单元）或其组成部分（子单元）所评的等级，仅作为技术管理或制定维修计划的依据，即使所评等级较高，也应对其中所含的cu级和du级构件（含连接）及Cu级和Du级检查项目采取措施。

- 附录A  安全性和使用性鉴定项目

A.0.1  安全性鉴定项目应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1 安全性鉴定项目

| 子单元 | 鉴定项目 |  | 幕墙类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 支承构件及连接 | 支承构件 | 横梁、立柱 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  |  | 玻璃肋 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 拉索（杆） | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 支承构件承载能力验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 支承构件连接 | 横梁与立柱连接 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  |  | 单元板块间连接 | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 拉索间的连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 玻璃肋连接 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 立柱伸缩缝 | ● | ● | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
|  |  | 与主体结构连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 后锚固件抗拔力试验或与主体结构连接抗拔力试验 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 支座连接承载能力验算 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 面板构件及连接 | 面板构件 | 玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 石材 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 金属板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
|  |  | 人造外墙板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 石材面板弯曲强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 人造外墙板弯曲强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 面板承载能力验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

续表A.0.1

| 子单元 | 鉴定项目 |  | 幕墙类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 面板构件及连接 | 面板连接 | 玻璃面板连接 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 石材面板连接 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 金属板连接 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
|  |  | 人造外墙板连接 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 硅酮结构胶检查 | ● | —— | ● | —— | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 硅酮结构胶手拉剥离试验 | ● | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 硅酮结构胶现场拉伸粘结强度试验 | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 硅酮结构邵氏硬度试验 | ◇ | —— | ● | —— | ◇ | —— | —— | —— |
|  |  | 玻璃面板荷载试验 | —— | —— | ○ | —— | ○ | —— | —— | —— |
|  |  | 石材面板挂件挂装强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 人造外墙板挂件挂装强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 面板连接承载能力验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ● | ◇ |
| 室外构件及连接 | 外遮阳及连接、装饰条及连接、灯光设施 |  | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |

续表A.0.1

| 子单元 | 鉴定项目 | 幕墙类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 防火构造 | 防火承托钢板、防火棉、防火密封胶 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 防雷构造 | 幕墙结构自身导通连接、与主体结构防雷装置连接 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 金属构件的腐蚀和锈蚀 | 横梁、立柱 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  | 拉索（杆） | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 横梁与立柱连接 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  | 拉索间的连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 玻璃肋连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 与主体结构连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

注：“●”为必选项目；“○”为必要时应选项目；“◇”为可选项目；“——”为不要求。

A.0.2  正常使用性鉴定项目应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2 正常使用性鉴定项目

| 子单元 | 鉴定项目 | 幕墙类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 支承构件 | 横梁、立柱 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  | 拉索（杆） | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 支承构件变形挠度验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 拉索间的连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 玻璃肋连接 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | —— | —— |
|  | 与主体结构连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面板构件 | 玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
|  | 石材 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  | 金属板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
|  | 人造外墙板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  | 面板变形挠度验算 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | ● |
| 开启窗 | 开启窗密封、使用功能 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
| 防雨水渗漏 | 雨水渗漏痕迹、现场淋水试验 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 密封材料耐久性 | 面板接缝密封胶、密封胶条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隔声性能 | 现场检测隔声性能 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | —— | —— | —— |
| 采光功能 | 玻璃可见光透射比、可见光反射比 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | —— | —— | —— |
| 热工性能 | 玻璃光学热工性能 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | —— | —— | —— |

注：“●”为必选项目；“◇”为可选项目；“——”为不要求。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《钢结构设计标准》GB 50017

2 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

3 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

4 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

5 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

6 《铝合金结构设计规范》GB 50429

7 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

8 《铝合金建筑型材 第一部分》GB 5237.1

9 《建筑用硅酮结构密封胶》GB l6776

10 《建筑幕墙》GB/T 21086

11 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

12 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

13 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

14 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139

15 《混凝土结构后锚固技术标准》JGJ l45

16 《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324

吉林省工程建设地方标准

既有建筑幕墙可靠性鉴定技术标准

DB22/T XXXX-2023

条文说明

# 制订说明

《既有建筑幕墙可靠性鉴定技术标准》DB22/T XXXX-2022，经吉林省住房和城乡建设厅、吉林省市场监督管理厅2022年××月××日号以第XXX通告批准发布。

为便于有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，本标准按章、节、条顺序编制了条文说明，供使用时参考。

目  次

1  总  则	50

2  术语和符号	51

2.1  术语	51

2.2  符号	51

3  基本规定	52

3.1  一般规定	52

3.2  检测鉴定程序及工作内容	52

3.3  评定方法	53

3.4  鉴定评级标准	54

4  材料检测	55

4.1  一般规定	55

4.2  支承构件	56

4.3  面板材料	56

4.4  硅酮结构胶及密封材料	57

4.5  五金件及其他配件检测	58

5  结构构造和变形检测	59

5.1  一般规定	59

5.2  幕墙与主体结构连接检测	60

6  物理性能检测	61

6.1  气密性检测	61

6.2  现场抗风压性能检测	61

6.3  幕墙水密性检测	61

8  结构承载力验算	62

8.1  一般规定	62

8.2  支承结构构件及连接验算	63

8.3  面板及连接验算	64

9  构件、构造及子单元安全性鉴定评级	65

9.1  一般规定	65

9.2  构件及连接的承载能力	66

9.3  构造	67

9.4  金属构件	67

9.5  子单元安全性鉴定评级	68

10  构件、构造及子单元正常使用性鉴定评级	69

10.1   一般规定	69

10.2  构件变形	69

10.3  支承构件及连接件的腐蚀及锈蚀	70

10.4  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷	70

10.5  子单元使用性鉴定评级	71

11  鉴定单元可靠性评级	73

11.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级	73

11.2  鉴定单元可靠性评级	73

12  适修性评估	75

13  鉴定报告	76

1  总  则

1.0.1  建筑幕墙是20世纪80年代我国改革开放以来，随着高层建筑的发展而兴起的新型建筑外围护结构。迄今为止，我国已建成约2亿m2各类建筑幕墙。早期建造的玻璃幕墙和金属石材幕墙已使用二十多年至三十多年。由于这些早于行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133建造的幕墙存在不符合技术标准的安全隐患，再加上使用中缺乏必要的维护保养，并且许多幕墙已经达到或超过其设计使用年限，因此，近年来各地开始发生建筑幕墙安全事故，以至造成人民生命财产损失，成为城市公共安全新的隐患。

为确保使用中的建筑幕墙的安全运行，2006年12月，中华人民共和国建设部建质[2006]291号文发布了我国《既有建筑幕墙安全维护管理办法》；2015年5月4日吉林省住房和城乡建设厅吉建办〔2015〕30号文发布了《关于转发进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》，要求对既有玻璃幕墙进行定期检查和安全鉴定。由于现行技术规范是以拟建的工程为对象制定的，不可能系统地考虑已有建筑幕墙所能遇到的各种问题，也不能作为已有建筑幕墙鉴定的唯一依据。因此，由吉林省建筑科学研究设计院为主编单位，对既有建筑幕墙鉴定吉林省地方标准进行编制。

吉林省地处属于温带大陆性季风气候，春季干燥风大，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷漫长的气候特点，年久失修的建筑幕墙在大风或严寒时可能造成破坏坠落，结构胶或密封胶在高温照射下会加速老化。因此，为对建筑幕墙安全维护工作的管理，确保建筑幕墙的安全使用，有效预防城市灾害，保护人民生命和财产安全，尽快完成《吉林省既有建筑幕墙可靠性鉴定技术标准》是非常有必要的。

1.0.2  本条说明本标准的适用范围。

1.0.3  特殊环境相关标准和要求的建筑幕墙，如抗爆炸冲击、抗风携碎物冲击的幕墙，其可靠性鉴定还要按照其专门的要求和相关标准的有关规定进行。

- 2  术语和符号

## 2.1  术语

本节所给出的术语，是为本标准有关章节中所引用的，用于既有建筑幕墙检测、鉴定的专用术语，同时给出的相应英文对应词。在编写本节术语时，主要参考了我国《既有建筑幕墙安全维护管理办法》以及现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144等标准中的相关术语。

## 2.2  符号

本节的符号是参考现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的符号确定。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.3  幕墙是一种需要定期维护的外围结构，在使用过程中幕墙的部分材料、构件、节点等均会出现不同程度的老化，且幕墙在使用过程中发现硅酮结构密封胶老化较快，同时在调研过程中也发现，幕墙在达到一定使用年限后存在节点连接松动，五金件变形或损坏的现象，从而易导致幕墙整体物理性能减弱，影响正常安全性和使用性。

## 3.2  检测鉴定程序及工作内容

3.2.1  本标准制定的鉴定程序是根据我省建筑幕墙可靠性鉴定的实践经验，并参考了有关国家标准确定的。执行时，可根据工程实际情况进行具体安排。若遇到特殊问题时，可进行必要的调整和补充。

工程质量验收资料应包括：

设计方面：

- 1）竣工图或施工图及设计变更文件；

- 2）计算书；

- 3）维修和加固改造资料。

材料方面：

1）用各种材料、附件及紧固件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

2）进口硅酮结构胶的商检证；

3）检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告；

4）双组份硅酮结构胶混匀性试验记录及拉断试验记录；

5）防火材料产品合格证书或材料耐火检验报告。

性能方面：

1）抗风压、气密、水密性能检测报告、其它各方面要求的性能检测报告；

2）防雷装置测试记录；

3）淋水试验记录。

施工方面：

1）后置埋件的现场拉拔检测报告；

2）张拉杆索体系预拉力张拉记录；

3）安装施工记录。

竣工验收：

1）隐蔽工程验收记录；

2）分项工程竣工验收记录。

## 3.3  评定方法

3.3.1  本标准采用的建筑幕墙可靠性鉴定方法是根据分级模式设计的评定程序，将复杂的建筑幕墙体系分解为相对简单的若干层次，然后分层分项进行检查，逐层逐步进行综合，以取得能满足实用要求的可靠性鉴定结论。为此，本标准根据建筑幕墙的特点，在分析幕墙结构失效过程逻辑关系的基础上，将被鉴定的建筑幕墙划分为基本单位（单个构件、构造）、子单元（每种构件、构造，每个使用功能）和鉴定单元（幕墙整体）三个层次。其中安全性鉴定和可靠性鉴定划分为四个等级；正常使用性鉴定等级分为三个等级。然后根据每一层次各检查项目的检查评定结果确定其安全性、正常使用性的等级。

3.3.2  当发现调查资料不足时，理应及时补充调查。要注意的是，对既有建筑幕墙而言，补充调查往往由于现场各种因素发生变化而无法进行。因此，在实施现场检测前，一是要做好充分的准备工作，明确鉴定所必须的检查项目、部位和数量，并在第一次取证时完全落实。同时，要采取措施保护现场，以便在随后可能的补充取证时保留必要的取证工作条件。

3.3.3  所谓适修性是指一种能反映残损幕墙适修程度与修复价值的技术与经济综合特性。对于这一特性，委托方尤为关注。

因为残损幕墙的鉴定评级固然重要，但他们更需要知道该幕墙能否修复和是否值得修复，因而往往要求在鉴定报告中有所交代。本条明确了建筑幕墙适修性评估的程序，具体评估方法见本标准第12章。

## 3.4  鉴定评级标准

3.4.1~3.4.3  本节对建筑幕墙的安全性、正常使用性和可靠性等级的划分，制定了用文字表述的分级标准，以统一各类建筑幕墙各层次评级标准的分级原则，从而使本标准编制者与使用者对各个等级的含义有统一的理解和掌握；同时在本标准中，还有些没有用具体数量指标界定的分级标准，也需要依靠本节来解释其等级的含义。

本节以文字表述的分级标准中（表3.4.1~表3.4.3），既不以原设计、施工标准为依据，也不以现行设计、施工标准为依据，而是以是否符合本标准的要求及其符合或不符合的程度作为划分不同等级的依据，理由如下：

1 由于既有建筑幕墙绝大多数在鉴定并采取措施后还要继续使用，因而不论从保证其下一目标使用期间所需的可靠度或是从标准规范的适用性和合法性来说，均不宜直接采用已废止的原规范作为鉴定依据，这一观点与国际标准也是一致的。原设计规范只能作为参考性指导文件使用。

2 以现行设计、施工标准规范作为既有建筑幕墙检测鉴定的依据之一，是无可非议的，但若认为它们是鉴定的唯一依据则欠妥。因为现行设计、施工规范毕竟是以拟建的工程为对象制定的，不可能系统地考虑既有建筑幕墙所遇到的各种问题。

3 采用以本标准为依据的提法则较为全面，因为其内容已全面概括了以下内容和要求：

1）现行设计、施工规范中的有关规定；

2）原设计、施工规范中尚行之有效，但由于某种原因已被现行规范删去的有关规定；

3）根据既有建筑幕墙的特点和工作条件，必需由本标准作出的专门规定。

3.4.4  由于建筑幕墙的情况比较复杂，本条制定的条文内容仅为原则，宜根据实际情况予以具体化，才能收到更好的效果。一般来说，若从经济投入角度来判断建筑幕墙是否值得修复，可参考以下标准：修复或改造所需总费用远远低于新建的造价，可定为Ar级；修复或改造所需总费用不到新建造价的60%可定为Br级；修复或改造所需总费用为新建造价的60%以上，低于新建造价的，可定为Cr级；修复或改造所需总费用接近、甚至超过新建造价的，可定为Dr级。

# 4  材料检测

## 4.1  一般规定

4.1.1  幕墙的主要材料包括框架、面板、结构粘结和密封用胶、连接与紧/锚固用金属零部件以及开启窗五金配件。既有建筑幕墙中，框架材料以铝合金型材为最多，其次是钢型材。面板材料以玻璃板应用最多，其次是天然石材和铝板等金属板材。近年来一些新的人造外墙板材料如瓷板、陶板、微晶玻璃板和高压热固化木纤维板等材料开始应用于幕墙面板，此类既有幕墙的检查鉴定，可按其脆性破坏和延性破坏的材料特性，参照本标准的有关规定进行。

当幕墙主要结构材料的设计文件及质量验收文件齐全且有明确说明时，可现场抽查验证材料性能参数。构件材料的几何参数应采用实测值，但应考虑其锈蚀/腐蚀及实际损坏等情况以用加工制作偏差等影响，以便为构件的承载力验算提供符合实际的材料性能值。

4.1.2  幕墙主要结构材料(面板、铝合金型材、钢材、硅酮结构密封胶)在早期工程应用中存在以下问题：

1 面板：以玻璃面板为例，早期玻璃幕墙使用浮法玻璃、半钢化玻璃的工程较多；中空玻璃、夹层玻璃设计中存在外片采用钢化玻璃或厚度大、内片采用浮法玻璃或厚度小的情况，存在安全隐患；钢化玻璃应用时存在自爆、热炸裂现象；

2 铝合金型材：少量工程主要受力杆件的铝合金型材壁厚达不到现行标准规定的要求，且铝合金挤压型材的厚度普遍存在负偏差；铝合金型材牌号不一致造成应用中的混乱，实际应用中存在设计为高强度铝合金型材、但使用低强度铝合金型材的情况；

3 钢材：防腐措施采用冷镀锌、防腐涂料；主要受力杆件采用铝合金型材，接头内芯采用钢材；

4 硅酮结构密封胶：早期硅酮结构密封胶以进口产品为主，假冒伪劣产品较多；部分早期硅酮结构密封胶未进行粘结性、粘结强度试验；工程实例表明硅酮结构密封胶存在老化现象，劣质产品的老化速度较快。

4.1.3  当幕墙主要结构材料的设计文件及质量验收文件等资料不齐全或存在与设计不相符的问题时，则应通过一定数量的现场取样或现场测试进行检测，确定幕墙材料性能参数。

4.1.4  增加幕墙构件样本的数量可以提高检测的精度，但检测精度是与抽样数量的平方根成反比，要显著地提高检测精度则必须付出较大的人力和财力代价，而且对既有建筑幕墙结构的检测难度较大，有时为确保幕墙结构的安全无法做到较大数量的抽样检测。因此，本标准从保证检测结果平均值应具有可以接受的最低精度出发，规定现场抽检构件材料的最低数量为5个。

4.1.5  现行的建筑幕墙产品标准和工程技术规范中都有关于幕墙结构材料及附件的要求，但由于这些标准规范主要是对拟建的新工程的要求，对既有幕墙材料的性能及检测方法不一定全部适合。同此，本标准的提法是参照现行标准规范的方法进行既有幕墙材料检测。

## 4.2  支承构件

4.2.1~4.2.3  支承构件即承载受力构件，承载受力构件为建筑幕墙中使用的所有受力材料的集合，包括铝型材、钢型材、玻璃肋等。不同的材料依据相应的标准进行检查及检测。

## 4.3  面板材料

4.3.1  该条对铝合金型材与钢型材检测的内容参照现行国家标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139的规定。在现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1-2000以后的版本中才有韦氏硬度的规定，且在该标准所列的几种铝合金中，只有照常用的6063-T5和6063A-T5两种材料有韦氏硬度值的规定。

铝合金型材和钢型材是框架式幕墙的主要受力构件，其表面处理层是否完好，基材是否产生腐蚀和锈蚀，以及变形和损坏问题等均涉及幕墙的结构安全，是现场检测的重要内容。

铝合金建筑型材采用的6×××系列的合金有几种，由于具体的合金牌号和供应（处理）状态不同，其力学性能差异较大，需验明实际使和的铝合金型材的材质和力学性能，以确定幕墙主要受力杆件承载力验算所需的材料力学性能参数。

4.3.2  对玻璃的检测内容参照现行国家标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139的规定。现场检测确定幕墙玻璃面板采用的品种是钢化、半钢化玻璃或是普通浮法玻璃时，如工程留有备用的玻璃板块，可进行对比检测确定。

玻璃如有明显的划伤和损伤会影响玻璃构件的使用安全，而中空玻璃的起雾结露和霉变，夹层玻璃的分层、起泡、脱胶以及镀膜玻璃膜层的氧化、脱膜等现象，说明玻璃的热工和光学性能以及外观装饰效果已经发生很大变化，影响玻璃幕墙的正常使用。

实际工程中玻璃的破碎现象有很多原因，如设计使用不合理造成的玻璃热炸裂和破损、玻璃生产运输搬运和安装时造成的破损以及玻璃自身存在的硫化镍等杂质引起的自爆和风携碎物撞击等，情况十分复杂。要根据幕墙玻璃的质量、安装使用环境等情况做具体的分析和检测，分析玻璃破裂的可能原因，而要准确地确定玻璃破损原因尚有一定困难。

中空玻璃密封性能应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411附录E的有关规定进行检测。对于采用硅酮结构密封胶进行第二道粘结密封的中空玻璃，应按本标准规程第4.4.3条规定的方法进行硅酮结构胶粘结质量的检查。

4.3.3  早期的石材幕墙主要是使用强度比较高的天然花岗石，但近年来石灰石和砂岩等天然石材也用于建筑外墙，而这些石材的吸水率及强度等性能与花岗石相比差别较大。因此，对既有石材幕墙，首先要鉴别其面板所使用的天然石材品种，以便正确掌握其实际的物理力学性能。

石材幕墙面板的吸水率、弯曲强度和剪切强度是至关重要的物理力学性能指标。在适当部位取样，是指应按最不利原则，尽可能在石材风化侵蚀最严重的部位抽取样品检测其性能，同时要考虑在用的石材幕墙使用安全、拆卸方便。

天然石材强度较低，离散度大，不同品种的石材出现异常破裂情况很复杂，很可能材质性能降低和安装锚固工艺不合理的原因同时存在，要准确判断石材破裂的可能原因比较困难。

## 4.4  硅酮结构胶及密封材料

4.4.1  接缝密封胶的作用主要是保证幕墙的气密性能和水密性能。接缝密封胶失效会导致幕墙漏气、漏水，甚至会影响隐框玻璃幕墙硅酮结构密封胶的粘结性能和理化性能。接缝密封胶失效，通常表现为粘结失效或密封胶外观出现变化，如开裂、起泡、粉化、变色、褪色、有析出物等。既有幕墙接缝密封胶的目视观察主要是检查幕墙面板接缝密封胶本身的老化和性能退化情况，以判断密封胶的耐久性。

采用破坏性的手拉试验检查密封胶与基体的粘结情况是否良好，还可对拉出的密封胶体的弹性进行手拉测试，检查是否变硬脆化。

4.4.3~4.4.5  国内通常采用手拉试验方法进行粘结面质量的定性检测，但这种方法需破坏待测对象、检测实施受到玻璃镶嵌方式的限制、较难实施较大数量的检测。根据结构密封胶粘结面不相容时粘结界面强度远低于母材强度的特点，可采用取样检测方法，以定量检测粘结界面的强度。硅酮结构密封胶外观质量检测除了现行国家标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139规定以外，增加了检查硅酮结构密封胶与粘结材料之间外观质量检查内容。

## 4.5  五金件及其他配件检测

4.5.1  幕墙所用五金零件（包括连接件、紧固件、锚固件）和五金配件，主要用于幕墙构件的连接组装和安装锚同等关键的受力环节，对幕墙的可靠性至关重要，其材质除不锈钢和铝合金外，均要求进行适当的表面防腐蚀处理，以防止不同金属间接触的双金属腐蚀。而五金零部件中所用的非金属零件对金属零件的绝缘防护和五金配件的功能实现起着重要的作用，也影响到幕墙的安全可靠性，需认真检查。

4.5.3  开启窗五金配件主要是合页（铰链）、滑撑、滑轮等启闭装置，以及执手与传动机构和锁闭器等锁固装置，其使用功能检查主要是采用观察检查和手动试验的方法，检验其是否安装牢固，反复启闭功能有无异常，使用有无障碍。

- 5  结构构造和变形检测

## 5.1  一般规定

5.1.1  在建筑幕墙可靠性鉴定过程中，检查包括资料和实物两部分，本条是对资料检查的具体要求。

幕墙的设计文件（竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其它设计文件）和竣工资料不仅是幕墙工程验收的依据及验收的重要组成部分，也是对既有建筑幕墙进行鉴定的重要依据。

既有建筑幕墙已经投入使用，不少部位或节点已被装饰材料遮封隐蔽。而这些部位和节点的施工质量至关重要，直接影响到幕墙的安全性和使用功能，必须对安装施工过程中的隐蔽验收文件进行认真审核，为鉴定提供依据。

由于既有建筑幕墙的设计施工时间的原因，其结构和构造与设计文件可能存在与现行国家、行业标准不一致的情况，因此，对既有建筑幕墙进行可靠性鉴定时，应将既有幕墙的结构和构造与设计文件以及现行国家、行业标准进行比较并列出具体的差异，为鉴定提供依据，以便提供整改措施。

5.1.2  当5.1.1条要求检查的资料不齐全或发现幕墙结构和构造与设计文件不相符时，应检查幕墙实物并测量有关参数，作为鉴定依据的补充。

5.1.3  除现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139之外，尚有关于建筑幕墙质量验收的其它现行国家标准和行业标准。玻璃幕墙主要结构和构造节点的检测要求和方法可按照现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139规定的检测要求和方法进行检测，其它建筑幕墙可参照执行。

5.1.4  当一栋建筑有一幅以上的幕墙时，要求以一幅幕墙作为独立检查单元，对每幅幕墙均进行检查。对异形或有特殊要求的幕墙，“一幅”的划分可由检查鉴定单位、业主和原幕墙施工单位协商确定。抽样检查数量5％是参照现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139第5章节点与连接的“5％抽样检验且不应少于3个”的规定确定的。

## 5.2  幕墙与主体结构连接检测

5.2.1  本条规定了进行幕墙结构和构造检查时，应采用的有关标准及其方法。现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139包含了对幕墙结构和构造各方面内容的检查或检测方法，可逐一对应采用。

5.2.2  幕墙面板装配构造方式不同，决定其面板装配质量与安全的因素不同。明框幕墙的面板采用嵌入方式固定，面板嵌入量是关键点；隐框玻璃幕墙采用压块、勾块方式固定，压块、勾块的规格、间距与紧固件是关键点；金属板幕墙的面板固定多采用整体式或装配式耳板固定，耳板的规格、间距与紧固件是关键点。吊挂式全玻幕墙的玻璃吊夹、点支承玻璃幕墙的驳接头及爪件也均是面板装配固定的关键点。

5.2.3  幕墙构造、构件截面几何尺寸等情况直接关系到幕墙的安全和主要使用功能，一般情况下幕墙的结构性能可根据结构计算分析及验算进行。但在既有幕墙缺少设计文件图纸且现场又难以或无法测量构件截面几何尺寸，缺少结构验算的必要参数时，可在现场适合于设置密封箱体处进行抗风压性能检测；不能采用此法时，可参照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344附录H钢结构性能的静力荷载检验的规定，采用适当的静力加载方法，测试幕墙主要受力构件的力学性能。

# 6  物理性能检测

## 6.1  气密性检测

6.1.3  经查阅相关资料后，有部分幕墙现场气密性检测采用了(MCDX-Q)现场气密性检测仪，采用类似检测仪同样可对幕墙现场气密性进行检测。

## 6.2  现场抗风压性能检测

6.2.1  建筑幕墙抗风压性能关系到幕墙的安全和正常使用，是建筑幕墙重要的性能之一。

6.2.3～6.2.4  建筑幕墙抗风压性能工程检测分为实验室静压箱法、工程静压箱法和等效静载法，本标准主要方法为等效静载法，若现场不具备检测条件，可采用取样到实验室进行静压箱法检测幕墙抗风压性能，实验室检测方法与现行国家标准《建筑幕墙气密、水密抗风压性能检测方法》GB/T 15227一致。

6.2.6  该检测方法主要参考《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324-2014第4.6条。

## 6.3  幕墙水密性检测

6.3.3  因目前大多数幕墙当时安装前未做水密、气密、抗风压变形性能试验，使用几年后容易出现漏水现象。鉴定时有必要进行现场淋水试验，发现问题及时处理。

# 8  结构承载力验算

## 8.1  一般规定

8.1.1  幕墙结构计算书中，对结构构件承载能力进行验算时，所采用的结构分析方法应符合相关现行国家和行业技术规范的规定，力学计算模型和计算公式应符合工程实际情况。

8.1.2  本条规定了对既有幕墙结构布置形式和构件尺寸的确定方法。如原设计施工技术资料齐全，只要对部分结构及构件与技术文件资料的符合性进行抽检验证即可。如无原设计施工技术资料或资料不全时，则应进行实际结构及构件的准确测绘。

8.1.3  既有建筑幕墙的构件在使用过程中，不可避免的会受到环境和其它因素的影响，因此，在进行可靠性鉴定时，应采用实测值确定构件的几何参数，并充分考虑环境和施工偏差所带来的各种影响。

8.1.4  幕墙构件的自重标准值，是经常作用的永久荷载，是对既有幕墙进行结构计算分析时的基础荷载之一，在进行幕墙承受的荷载和作用效应组合时，所有的基本组合工况中都必须包括构件的自重作用。本条规定了确定幕墙构件自重标准值的原则和方法。

8.1.5  幕墙构件材料强度的标准值，是进行结构计算分析时的基本参数，是保证幕墙安全的基础，本条规定了确定幕墙构件材料强度标准值的原则和方法。由于既有建筑幕墙的构件材料抽样数量有限．为确保材料强度取值的可靠，本条规定现场检测的的材料强度标准值取其最低值。

8.1.6  由于既有幕墙受设计、施工时间的限制，设计基准期的选用不一定符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中设计基准期为50年的规定。在进行可靠性鉴定时，应参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292附录B的规定，与委托方商定，按鉴定后的下一个目标使用年限的可靠度实际需要，合理确定验算的基准期，并根据建筑物周边的实际情况，重新确定地面粗糙度类别，正确计算幕墙结构荷载与作用效应标准值。例如，有的体型复杂的或超高层幕墙建筑，建造时是通过建筑模型风洞试验确定的风荷载，而当若干年后对其鉴定时周围的风环境已发生较大的变化，这就可能需要按新的周围环境重新进行风洞试验，以合理确定其风荷载。

鉴定的目标使用年限，是根据建筑幕墙的使用历史、当前的技术状况和今后的维修使用计划，由委托方和鉴定方共同商定。

## 8.2  支承结构构件及连接验算

8.2.1  构件式和单元式幕墙的主要受力杆件立柱、横梁，是保证幕墙各项物理性能和安全的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据实际支承条件，采用正确的计算模型进行构件截面承载力和稳定性验算。

8.2.2  幕墙支承结构体系杆件之间、杆件与主体结构锚固件之间的连接计算和构造直接关系到幕墙的安全。在现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《铝合金结构设计规范》GB 50429中已经有明确规定，在进行可靠性鉴定时，应按照有关规定进行验算。

8.2.3  幕墙构件与混凝土结构的连接，多数情况是通过预埋件实现，当土建施工中未设预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置太远、设计变更、旧建筑加装幕墙时，往往使用后锚固螺栓进行连接。在现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102附录C和《混凝士结构后锚固技术规程》JGJ 145中，对预埋件和后锚固螺栓的承载力验算及构造，均有相应的要求，应按照有关规定和要求进行鉴定、验算。

8.2.4  张拉杆索支承体系的拉杆和拉索只承受拉力，不承受压力，而风荷载和地震作用又处于两个不同方向，所以张拉杆索支承体系应在两个正交方向都形成稳定的结构体系除主要受力方向外，其正变方向应布置平衡或稳定拉索或拉杆或采用双向受力体系，采用计算机软件进行内力位移分析更接近实际情况。由于所用的拉索或拉杆的截面较小，内力较大，这类结构的位移较大，在采用计算机软件进行内力位移分析时，应考虑其几何非线性的影响。

8.2.5  张拉杆索体系只有在施加预应力之后，才能形成稳定不变的受力体系。因此，一般张拉杆索支承体系都会使主体结构承受附加的作用力，其中以非自平衡形式的杆索体系对主体结构产生的附加作用力最为明显，在主体结构设计时必须加以考虑。在进行可靠性鉴定时，应将张拉索杆体系对主体结构的附加作用力提交原建筑设计单位进行结构验算，确保幕墙的使用安全。

8.2.6  全玻幕墙的玻璃肋由整块玻璃构成，点支承全玻幕墙的支承玻璃肋由金属件连接，并在金属板上设置支承点。玻璃肋承受玻璃面板传递的风荷载和地震作用，类似楼盖结构的支承梁，因此，对玻璃肋截面尺寸和构造都有特定的要求，以保证其必要的刚度和承载能力。现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中，对全玻幕墙和点支承全玻幕墙支承玻璃肋及其连接的承载能力、挠度、稳定性和构造均有明确要求，直按照其规定进行验算、评定。

## 8.3  面板及连接验算

8.3.1  玻璃面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据面板的实际支承条件，根据现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求，对面板的承载能力和固定连接承载能力进行验算。

8.3.2  金属面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据面板的实际支承条件，根据现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的要求，对面板的承载能力和连接强度进行验算。

8.3.3  石材面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据面板的实际支承条件，根据现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的要求，对面板的承载能力和连接强度进行验算。由于现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133中没有关于背栓式锚固连接的石材面板的承载力验算规定，因此，必要时应在幕墙上抽样，进行背栓连接的承载能力检测，抽样数量应不少于5个。

- 9  构件、构造及子单元安全性鉴定评级

## 9.1  一般规定

9.1.1  幕墙鉴定构件和构造种类的划分见表3.3.1，其划分的主要依据是根据幕墙本身的典型构造和功能特点进行，使得被鉴定的构件和构造易于识别和区分。鉴定的主要项目包括了构件及连接承载能力、构造安全性和构件防腐、防锈。面板及连接的承载能力是指各类建筑幕墙用面板与其直接相连的支承框架、玻璃肋及点支承装置幕墙或支承结构的连接的承载能力；支承构件及连接的承载能力，是指支承幕墙面板的支承框架、玻璃肋及点支承装置或幕墙支承结构等构件与建筑主体结构连接的承载能力。

9.1.2  由于是对幕墙基本单位的安全性进行鉴定评级，因而其安全性能等级的评定结果应取受检的每一受检构件、构造其中最低一级作为该构件、构造的安全性等级。

9.1.3  既有幕墙的实际承载能力可通过验算、检测数据和试验结果等方法加以重新确定。在采用验算方法进行幕墙的实际承载能力确定时，要充分考虑各种材料在使用后发生的性能变化和结构位移对整体幕墙性能和承载能力的影响，如连接部位材料性能老化引致不可修复的支承结构连接失效；材料的腐蚀、锈蚀使材料的有效受力截面面积减少；幕墙在常年外力和内在效应的作用下或施工误差产生位移而改变了原来幕墙的设计计算模型。

9.1.4  为了保证检测数据的有效性、严肃性和可信性，现就其中1、3两款作如下说明：

1关于同时使用不止一种检测方法的规定

当一个检查项目同时并存几种检测方法标准时，可通过书面合同或补充协议确认其中一种方法。在需采用2~3种非破损检测方法同时测定一个项目，然后再综合确定其检测结果的取值才能取得较为可靠的检测结论的情况下，务必事先约定数据综合处理的规则。

2关于异常值处理的规定

当怀疑检测数据有异常值时，应根据现行国家标准《数据的统计处理和解释

正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883进行检验是没有问题的，但在执行该标准时应注意的是，其中有些条款同时并存着几种规则，可通过书面合同或补充协议确认其中一种规则。另外，对检出的异常值是否剔除，应持慎重的态度。例如，当找不到其它物理原因可证明该检出值确有问题时，一般宜根据该标准规则3.3的b款，仅剔除按剔除水平检出的异常值，较为稳妥可信。

这里还需要指出的是，上述标准仅适用于正态样本。若所持样本不服从正态假设时，应按分布检验结果，采用其它分布类型的国家标准。不过对材料强度的检测一般可不考虑这个问题。

9.1.5  既有幕墙的荷载试验尽可能采用取样方法在试验室或现场进行。必须进行现场荷载检测的，由于幕墙的现场荷载检测方法迄今还没有现行的国家标准可执行，必然会给实施本条规定造成不少困难。在这种情况下，若鉴定单位拟引用国外标准或按自行设计的试验方法进行检验，务必要慎重考虑。一般情况下不建议在现场进行承载能力极限状态的检测，以免造成安全问题。对于确实需要掌握真实承载能力极限状态，其检测方法一定要确保检测安全。

9.1.6  对于使用年限较长或难以界定构造间各构件连接界面受力状况而不易得出正确的承载能力计算结果，并且又不便进行荷载试验时，可采用现场检查使用效果、凭借经验来判断构件的工作性能和承载能力。如构件反复受力引起的材料性能变化、非金属构件的老化等较难于通过计算来直接评定构件的安全性能。

## 9.2  构件及连接的承载能力

9.2.1  幕墙构件及连接承载能力的验算评定等级标准的制定原则，可参见现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292编制说明中4.1.1条的条文说明。

9.2.2  玻璃幕墙面板结构胶粘结的承载能力是结构胶的强度、弹性和与基材粘结性的综合体现。因此，在接表9.2.1进行结构胶强度的承载能力验算评定等级后，还应按本条的规定，以实测的最大强度伸长率评定其弹性，以剥离粘结破坏面积评定其与玻璃和铝材的粘结性，最后以这三方面的综合效果评定其结构性装配的可靠性。

9.2.3  结构的荷载试验可参照9.1.5的条文说明进行，并按下列原则分级：

1当鉴定结果符合本标准根据现行标准规范规定和具有建筑物必需考虑的问题（如性能退化、环境条件改变等）所提出的安全性要求时，可评为au级；

2当鉴定结果遇到下列情况之一时，可降为bu级：

1)尚符合本标准的安全性要求，但有不影响安全性的构件细小位移或变形，密封胶缝开裂等，经鉴定人员认定，不宜评为au级；

2)虽略不符合本标准的安全性要求，但符合原标准规范的安全性要求。

3当鉴定结果不符合本标准对au级的安全性要求，且不能引用降为bu级的条款时，应评为cu级；

4当鉴定结果极不符合本标准对au级的安全性要求，且鉴定对象的承载能力已处于临近破坏的状态，须立即采取应急措施加以处理，否则将产生严重的安全问题的应评为du级。

9.2.4  对于现场通过目测、手感或适当辅助工具检查后发现存在不应有、且无法通过简单的方法可修复、并降低幕墙构件及连接承载能力的裂缝、松动应定为du级。

## 9.3  构造

9.3.1  幕墙构件连接构造和其它各种功能构造的安全性一般在幕墙的建造过程中已通过设计审查和性能检测给予评定。对于在幕墙建造中不按照设计图纸施工或在使用过程中更改原幕墙构件连接构造和其它各种功能构造的安全性鉴定，可通过核对现场实际状况与设计文件和竣工验收资料的差异进行综合评定。

9.3.2  幕墙构件连接构造和其它各种功能构造的安全性鉴定分级原则主要依照构造连接方法的正确和可靠性、与现行标准规范的相符及是否存在隐患来确定。由于我国的幕墙建造早于现行标准规范的出台，所以既有幕墙中存在相当数目的工程与现行标准规范不完全符合的情况。对此现象，可根据幕墙在使用过程中所经历的实际情况，如承受过的最大台风或其它荷载的作用和现有幕墙各构件连接构造和其它各种功能构造的完好状况，通过与现行标准规范在风荷载、挠度变形、位移量、结构松动等方面的要求进行比照和分析，并以此结果来进行安全性鉴定的分级。

## 9.4  金属构件

9.4.1  幕墙构件中不适于继续承载的腐蚀、锈蚀主要表现在钢预埋件、转接件、室外钢结构构件和焊接部位等。受力非金属材料的老化在幕墙构件中主要表现在结构胶、隔热铝合金型材的隔热条和点支承装置中承座的衬套等构件。

9.4.2  钢结构构件表面防护层遭到破坏且有严重腐蚀和锈蚀的结构主要受力部位的构件，除按表9.4.2的规定进行安全性评定定级外，还可参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292中4.3.5条的规定进行定级评定。非金属材料老化的安全性评定定级可通过对现场实物的检查结果评定，必要时可取样检验或在现场通过适宜的检测方法进行检验。

## 9.5  子单元安全性鉴定评级

9.5.1  建筑幕墙安全性鉴定的第二层次，是对按本标准第9.1.1条规定划分的不同子单元中每一构件及构造的基本单位的安全性鉴定结果，接本章表9.5.2的规定进行归纳评级。

9.5.2  按本标准第9.1.1条规定划分的不同子单元，在表9.5.2中分为两大类评级，考虑到幕墙支承构件是关系到幕墙结构安全的主要受力构件，较之与以它为承托的面板等其它构件更为重要，因此对其评级的标准比其它构件的评级标准更严一些。

- 10  构件、构造及子单元正常使用性鉴定评级

## 10.1   一般规定

10.1.1  设置本条的目的，一是为了将本标准表3.4.2规定的单个构件（连接件）的正常使用性鉴定评级的检查项目，与本章的具体内容联系起来，以便于标准使用者掌握前后条文的承接关系；二是规定了单个构件的正常使用性等级的评定原则：以验算和检查项目中的最低等级作为该构件的正常使用性评定等级。

10.1.2  为了使鉴定工作更有成效地进行，本标准着重强调了构件正常使用性鉴定应以调查、检测结果为基本依据这一原则。但需注意，所用的定语是“基本”而非“唯一”。其目的并不是排斥必要的计算和验算工作，而是要求这项工作应在调查、检测基础上更有针对性地进行。因此，在第10.1.3条中进一步明确了有必要进行分析和验算的两种情况，以便鉴定人员作出安排正常使用性鉴定虽不涉及安全问题，但其对检测的要求并不低于安全性鉴定。因为其鉴定结论是作为对幕墙构件进行维修处理或功能改造的的主要依据。如果鉴定结论有不实之处，其经济后果也是比较严重的，故该鉴定采用的检测数据同样应执行本标准第9.1.4条的规定。

10.1.3  改变幕墙使用条件或使用要求的情况。可能在既有幕墙的节能改造或装饰性改造的大修中发生，对幕墙的正常使用性影响较大。

10.1.4  鉴定时通过以幕墙材料的检查测试确认了其材质品种和牌号，则可按现行幕墙技术规范关于材料的力学和物理性能的规定数值采用。

## 10.2  构件变形

10.2.1  本条是根据多年来幕墙的计算与检测的实际情况而定。建筑幕墙的计算是根据幕墙结构的传力路径，将所有的荷载与作用最后由主要受力构件承担。而幕墙实际受力是由其结构系统整体承担的，幕墙足尺试件结构性能检测说明，其性能实测值要比理论计算值高20%~30%。现行标准规范的规定限值是多年实际经验的总结，能满足标准要求一般不会有什么问题，可评为as级；但超出其规定限值的，也不一定影响正常使用。现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017第3.5节结构或构件变形的规定提出，当有实践经验和或有特殊要求时，可根据不影响正常使用和观感的原则对结构或构件变形的容许值进行适当地调整。对既有幕墙结构来说，是否影响正常使用的问题基本上已经暴露出来，所以在按构件的变形验算项目评定等级时，应注意是否真的影响正常使用，如果不影响正常使用，即使超过现行标准规范的规定限值，也可以评为bs级。

10.2.2  幕墙受弯构件的挠度是荷载作用下构件的弹性变形。根据幕墙工程的实际经验，构件挠度实测值在不超过现行标准规定限值的1.05倍范围内，尚不显著影响幕墙的正常使用功能。因此，本标准将现行标准规定限值的1.05倍作为检测项目划分bs、cs级的界限是合适的。

10.2.3  幕墙支承结构偏心受弯构件的扭转变形普遍存在，当扭转达到某一程度时，不仅会影响构件的正常使用功能，甚至会造成安全隐患。因此，根据幕墙工程的实际经验，本标准将显著影响幕墙正常使用功能的明显扭转变形作为划分bs、cs级的界限。

## 10.3  支承构件及连接件的腐蚀及锈蚀

铝合金构件及连接件和钢构件及连接件是幕墙体系中受力和传力的关键环节，其腐蚀情况和防腐蚀措施影响幕墙结构正常使用的耐久性。表10.3.2的内容是采用现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292表5.3.4钢结构构件和连接的锈蚀（腐蚀）等级的评定的内容，而表10.3.1铝合金构件及连接件的腐蚀等级的评定内容，是本标准参考其内容制定的。

## 10.4  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷

幕墙面板占幕墙总面积大部分，建筑外围护与装饰功能主要靠幕墙面板的使用功能来实现。既有幕墙各种面板经长时间的使用，其所受到的各种腐（锈）蚀、风化污损、失光褪色、凹凸变形，以及镀膜玻璃膜面损伤、中空玻璃密封失效、夹层玻璃脱胶起泡等，直接影响到幕墙的采光、保温、遮阳隔热等建筑物理功能和建筑外观装饰效果，关系到幕墙是否还能正常使用。因此，该三条是幕墙面板构件适用性和耐久性评定的必需内容。

## 10.5  子单元使用性鉴定评级

10.5.1  建筑幕墙正常使用性鉴定的第二层次，包括两大类子单元：一类是按本章规定的构件变形和构件的腐蚀及锈蚀、面板的腐蚀外外观缺陷这两种基本单位；另一类就是本章第10.5.3条中表10.5.3规定的幕墙使用功能子单元，这种子单元不能按同类构件划分，只能以幕墙的某种正常使用功能划分。

10.5.2  在表10.5.2中，考虑到幕墙支承构件是幕墙的主要受力构件，它的正常使用性会影响到以它为承托的面板等其它构件，因此对其正常使用性鉴定评级的标准比其它构件的评级标准更严一些。

10.5.3  本条表10.5.3中的几种使用功能项目，是按各类建筑幕墙的共同性确定的基本使用功能。对于有特殊使用要求的建筑幕墙正常使用性的专门鉴定，需按其实际情况另行确定使用功能项目。

10.5.4  既有幕墙的使用功能是否能满足其在鉴定后的目标使用年限内的适用性和耐久性，取决于其性能构造设计、建造质量和材料附件的耐久性。因此，既有幕墙使用功能子单元正常使用性的评定比较复杂，需尽可能按现行相关标准、规范进行试验检测，必要的局部拆开构造检查，以及鉴定人员的现场目视、耳听、手试检查，最后综合各方面情况作出判断评估。

防雨水渗漏功能评定时的现场淋水试验，可按照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086附录D的现场淋水试验方法进行。

隔声功能的现场检测，可按照现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5的有关规定进行。

防摩擦声功能的检查，一方面是要查看幕墙构件之间的连接构造是否采取了防止刚性接触的措施，另一方面需检测人员现场听觉检查幕墙在热胀冷缩时是否有明显的摩擦噪声。

玻璃幕墙的采光功能检查项目即为幕墙玻璃的可见光透射比和反射比，可按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定，根据测定的单片玻璃光谱数据进行单片玻璃和多层玻璃的光学性能计算确定。

幕墙的热工性能检测，可参照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的有关规定进行。玻璃幕墙的热工性能也可按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定，通过玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比等性能的计算核验进行评价。

开启窗使用功能和密封材料耐久性的评价，主要通过检测人员的目测观察和手试等人工方法检查进行。

- 11  鉴定单元可靠性评级

## 11.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级

11.1.1  由于各子单元均为幕墙结构的主要组成部分，任一部分发生问题，都将影响整个幕墙结构的安全性。因此，取各子单元的安全性等级中较低的一个等级作为鉴定单元的等级，显然是正确的。

11.1.2  同样，由于各子单元均为幕墙的主要组成部分，任一子单元的正常使用功能发生问题，都将影响整个幕墙的正常使用。因此，取各子单元的正常使用性等级中较低的一个等级作为鉴定单元的等级。

## 11.2  鉴定单元可靠性评级

11.2.1~11.2.2  由于本标准区分了幕墙两类不同性质的极限状态，并解决了两类问题的评定方法，从而使建筑幕墙每一层次的鉴定，均分别取得了被鉴定对象的安全性与正常使用性的结论。它们既相辅相成，又全面确切地描述了被鉴定构件（构造）和结构体系可靠性的实际状况。因此，当委托方不要求给出可靠性等级时，建筑幕墙各层次、各部分的可靠性，完全可以直接用安全性和正常使用性的鉴定评级结果共同来表达。这在其它行业中也有类似的做法。其优点是直观，而又便于不熟悉可靠性概念的人理解鉴定结论的涵义，所以很容易为人们所接受，也为本标准所采纳。

11.2.3  当需要给出被鉴定时象的可靠性等级时，本标准从可靠性概念和建筑幕墙特点出发，根据以安全为主，并注重使用功能的原则，制定了具体评级规定，该规定共分两款，现说明如下：

1第1款主要明确在哪些情况下，应以安全性的评定结果来描述可靠性。分析表明，当鉴定对象的安全性不符合本标准要求时，不论其所评等级为哪个级别，均需通过采取措施才得以修复。在这种情况下，其使用性一般是不可能满足要求的，即使有些功能还能维持，但也是要受到修复的影响的。因此，本款作出的应以安全性等级作为可靠性等级的规定是合适的。

2第2款主要概括两层意思：

一是当鉴定对象的安全性符合本标准要求时，其可靠性应如何刻划。分析认为，由于可靠性涵义，不仅仅是安全性，而是关于安全性与正常使用性的概称。在安全性不存在问题的情况下，对建筑幕墙最重要的是要考虑其使用性是否能符合本标准的要求。因此，宜以正常使用性的评定结果来刻划可靠性，亦即宜取使用性等级作为可靠性等级。

另一是当鉴定对象的安全性略低于本标准要求，但尚不致于造成问题时，其可靠性又如何刻划。分析表明，尽管此时仍可由使用性的评定结果来刻划，但这样处理对建筑幕墙不够稳妥。因此，较为可行的做法是取安全性和使用性等级中较低的一个等级，作为可靠性等级。在制定条文时，考虑到以上两层意思可以采用统一的形式来表达，所以作出了第2款的规定。

- 12  适修性评估

12.0.1  建筑幕墙的适修性评估，是属于对可靠性鉴定结果如何采取对策所应考虑的重要问题之一。由于它是通过对评估对象的技术特性修复难度与经济效果等作了综合分析所得到的结论，因而具有很大的实用价值，往往是委托方在完成幕墙可靠性鉴定之后的下一个目标使用期内首先要采取的措施的首要依据。但这种适修性评估毕竟不是幕墙可靠性鉴定的构成部分，只是在委托方提出这一要求时，鉴定人员才宜进行幕墙的适修性评估，并尽可能作出中肯而有指导意义的评估结论。

12.0.2  建筑幕墙多种多样，影响建筑幕墙适修性的因素很多，必需结合实际情况和有关数据进行认真的研究和多方案的分析比较，才能作出具有实用意义的适修性评估。因此，本条内容只是作了原则性的规定。

- 13  鉴定报告

13.0.1  本条说明建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括的7项内容。本标准未对鉴定报告的格式做具体规定，使用本标准的人员可根据具体情况自行设计，但应包括本条规定的这7项内容，以保证鉴定报告的质量。

13.0.2  在建筑幕墙的安全性鉴定中，根据现场调查实测结果被评为cu级、du级和Cu级、Du级的检查项目，不仅用以说明该鉴定对象在承载能力上存在着安全问题，而且是作为对其进行处理的主要依据。因此，在鉴定报告中需逐一作出详细说明，具体提出需要采取哪些措施的建议，并向委托方进行交底，以便有关问题得到及时而正确的处理。

对于在幕墙的正常使用性鉴定中评定的cs级构件和Cs级检查项目，也应按与幕墙安全性鉴定中的cu级、du级和Cu级、Du级检查项目同样的原则处理，在鉴定报告中作出详细说明。

13.0.3  本条是指对幕墙安全性鉴定所查出的比较严重而又必需立即采取处理措施的问题，以避免随时可能发生的安全事故。具体内容应根据实际情况合理确定，提出必要的建议。

13.0.4  对幕墙正常使用性鉴定所查出的问题，虽不涉及安全问题，但从保证鉴定后的下一个目标使用年限内所期望的幕墙使用功能以及权衡技术经济综合效果全面考虑，还应根据问题的严重程度和委托方的要求，合理选择确定处理措施，提出适修性建议。

13.0.5  幕墙鉴定单元和子单元的评级，一般是经过综合分析后确定的。在鉴定时的综合分析过程中，由于考虑了幕墙是非承重的外围护结椅，系统总体工作与单个构件不同，因而不能因非关键部位的个别构件有问题而调低整个幕墙结构整体的等级，但也不能因整个幕墙结构系统所评等级较高，而忽略了对个别有问题构件的处理。因此，根据正确协调安全经济与科学管理关系的原则，作出本条的规定。