| 索引号： | 1122000001354439X3/2023-04521 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展和改革委员会 | 成文日期： | 2023年11月10日 |
| 标题： | 吉林省发展改革委关于吉林化纤股份有限公司年产1万吨超细旦连续纺长丝项目节能报告的审查意见 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2023〕260号 | 发布日期： | 2023年11月22日 |

吉林省发展改革委关于吉林化纤股份有限公司年产1万吨超细旦连续纺长丝项目节能报告的审查意见

吉林市发展改革委：

你委《关于申请审查吉林化纤股份有限公司年产1万吨超细旦连续纺长丝项目节能报告的请示》（吉市发改环资请﹝2023﹞51号）收悉。该项目（项目代码：2306-220271-04-01-662180）

总投资75876.35万元，总用地面积75869平方米，总建筑面积59890.19平方米，主要建设纺丝车间（含取水泵房）、酸站车间、排气筒、成品库房、除盐水站、污水提升泵房，并配套建设公用工程和环保等辅助设施。根据东方经纬项目管理有限公司《关于呈送<吉林化纤股份有限公司年产1万吨超细旦连续纺长丝项目节能报告审查意见>的报告》（经管吉评﹝2023﹞98号），经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、该项目年综合能源消费量约13531吨标准煤，其中电力约4255万千瓦时，饱和蒸汽（0.5MPa）约87975吨，天然气2.58万立方米。计入吉林市能源消费量。

三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：

（一）关键设备应采用连续纺丝机；应选用无功功率自动补偿装置；对自然功率因数较低的荧光灯和气体放电灯应采用单灯就地补偿，补偿后的功率因数应大于0.9；供热管网建筑入口处应安装采暖平衡阀；与散热器连接的采暖支管应设置温控阀；应采用高效疏水器；汽-水换热系统二次侧水泵应采用调速控制方式。

（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。

（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331-2020），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

四、请你委依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。

五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

六、本节能审查意见自印发之日起2年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上应重新进行节能审查。

吉林省发展改革委

2023年11月10日