	索引号：
	1122000001354439X3/2024-03384
	分类：
	行政许可和办事服务办理结果;意见

	发文机关：
	吉林省发展改革委
	成文日期：
	2024年11月06日

	标题：
	吉林省发展改革委关于长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程项目节能报告（调整）的审查意见

	发文字号：
	吉发改审批〔2024〕267号
	发布日期：
	2024年12月04日


长春市发展改革委： 

　　你委《关于申请审查长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程项目节能报告（调整）的请示》（长发改环资﹝2024﹞288号）收悉。该项目（项目代码：2410-220100-04-01-948274） 

　　总投资270211.33万元，主要建设DN1600长输供热管网约33千米（沟槽长度）、补水泵站1座、隔压换热站1座、一次网衔接DN1400供热管道11千米（沟槽长度）、DN1000供热管道2.9千米（沟槽长度）。项目建成后，最大供热能力可达到1454兆瓦，可年供热1700万吉焦。根据东方经纬项目管理有限公司《关于呈送<长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程节能报告审查意见>的报告》（经管吉评﹝2024﹞118号），经审查，具体意见如下： 

　　一、原则同意该项目节能报告。 

　　二、该项目年综合能源消费量约11768吨标准煤，其中电力约6940万千瓦时，热力约94863吉焦，汽油1.4吨。计入长春市能源消费量。 

　　三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作： 

　　（一）建筑外墙应采用炉渣混凝土空心砌块外贴B1级EPS保温板；建筑物应设门斗；应选用低损耗的SCB14系列变压器；应采用三相平衡供电；室内及室外照明应采用LED灯具；供热管网各环路建筑入口处应安装流量调节阀，并设置阀门井；换热站内循环泵、变频补水泵电机应采用变频调速。 

　　（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。 

　　（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331-2020），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。 

　　四、请你委依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。  

　　五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。 

　　六、本节能审查意见自印发之日起2年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上应重新进行节能审查。 

　　原我委《关于长春第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程项目节能报告的审查意见》（吉发改审批﹝2024﹞58号）自本文件印发之日起废止。 

　　  

　　吉林省发展改革委 

　　2024年11月6日 

